## TSK
br. Pozicije | OPIS POZICIJE | jed. Mere | količina | Jed. Cena po jedinici mere bez PDV-a | Stopa PDV-a (u %) | Jed. Cena po jedinici mere sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a | Ukupno sa PDV-om
SISTEM К-4
5.1 | DEMONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: Svi demontažni radovi se pravdaju preko građevinske knjige koja se obavezno vodi tokom izvođenja demontažnih radova. Metalni otpad se odnosi na gradski otpad a otkupljena vrednost otpada uplaćuje se na račun Investitora. Opremu za koju Investitor odluči da nije za otpad treba očistiti, sortirati i uredno odložiti u skladište koje Investitor odredi. Za uskladištenu robu sastaviti specifikaciju koju treba da podpišu montažer i magacioner Investitora. Sav ostali otpadni materijal treba tretirati u skladu sa Zakonom i propisanim procedurama prema kategoriji otpadnog materijala i svu prateću dokumentaciju u vezi zbrinjavanja otpadnog materijala priložiti uz dokumentaciju gradilišta. Svi troškovi zbrinjavanja otpadnog materijala po kategorijama idu na teret izvođača radova.
1. | Demontaža postojećeg dempera na odsisnom kanalu za vazduh iznad nivoa suterena na koti -3,50m. Demontirana oprema se odnosi na gradsku deponiju. | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Demontaža dela postojećih ventilacionih kanala (onih koji su oštećeni prethodnim intervencijama) , i njihova zamena sa novim pocinkocanim kanalima debljine lima 1,25mm čija je težina obuhvaćena u delu predmera montažerski radovi. | kg | 420 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Demontaža kompletne termoizolacije od infuzoriske zemlje na postojećim potisnim ventilacionim kanalima na tavanu i podrumu, i njena zamena sa novom termoizolacijom sa parnom branom koja je obuhvaćena u delu predmera montažerskih radova. Demontirana zemlja se odnosi kroz useljeni i funkcionalan objekat ručno do transportnog sredstva u dvorištu objekta i odvozi na gradsku deponiju. | m3 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Demontaža postojećih freonskih izmenjivača toplote i kompresora ugrađenih u limene kanale na tavanu, sa krpljenjem i dihtovanjem kanala na mestu demontirane opreme. Cenom predvideti demontažu električne table, odvajanje elektro kablova i iznošenje opreme ispred objekta. Demontirana oprema se daje Investitoru na raspolaganje. | kompl. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| približnih dimenzija: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| BxH=1450x850 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Na postojećem odsisnom limenom kanalu iznad suterena (K4.o) , kod poslednjeg reda klupa, prekontrolisati prohodnost odsisnih otvora. Plaća se po komadu otvora | kom. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Demontaža dela postojećeg kanalskog razvoda za vazduh na tavanu (služio za ventilaciju svetlarnika) komplet sa lakolebdećeim žaluzinama. Sečenje na manje delove iznošenje iz objekta i odvoženje na gradski otpad. Uraditi i demontažu postojećih odsisnih kanalskih ventilatora komplet sa odvajanjem od elektrikei odnošenjem na otpad. | kg. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Demontaža postojećih protivkišnih žalizina ugrađenih u svetlarnik. Sečenje na manje delove iznošenje kroz objekat do transportnog vozila u dvorištu i odvoženje na gradski otpad. | kom. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.2 | MONTAŽERSKI RADOVI - ZAVRŠETAK RADOVA NA INSTALACIJI ZA SISTEM K4
5.2.1 | VENTILACIJA, VAZDUŠNO GREJANJE I HLAĐENJE
- isporuka i montaža -
1. | Ručne regulacione žaluzine sa suprotnosmernim lopaticama i mehanizmom za fiksiranje položaja, i kontraprirubnicom za ugradnju u kanal, proizvod "Trox"- ili sl. Mere proveriti na licu mesta, pre naručivanja. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: JZD-G= BxH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1100x900mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 400x600mm | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Protivpožarne klapne, ugradnja u postojeći zidani odsisni i potisni kanal, sa izradom revizionog otvora za prilaz motornom pogonu. Klapne su sa elektromotornim pogonom, povratnom oprugom i krajnjim prekidačem sa signalizacijom položaja, proizvod "Trox"ili sl. sa atestom Srbije. Klasa otpornosti prema požaru F90. Elektropogon 230V. Cenom obuhvatiti i zaptivanje poprečnog prostora koji ne pokrivaju klapne vatrootpornom pregradom | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: FK-TA-Z17 (BLF230-T TR) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| BxH =1200X1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| BxH= 800X1000 | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Demontaža, prerada i ponovna montaža odsisnih rešetki ugrađenih ispod klupa u zadnjem redu sale. Po demontaži, rešetke preraditi sa sadašnjeg efektivnog preseka od 0,032m2 na projektovani presek | kom. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| Aef= 0,16 m2 (prema detalju br.11). Nakon prerade rešetke ponovo montirati. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Efektivni presek rešetke Aef= 0,16 m2, dimenzija:1000x260 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Kanalske ventilacione komore. Isporuka i montaža u kompletu sa jedrenim platnom, manžetnama za povezivanje na kanal,vodenim grejačem, filterom EU5 i regulatorom broja obrtaja. Proizvod "System air"- ili sl. | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| SISTEM "V14.1u" i "V14.2u" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP:TA-4500HW protok: L = 2300 m3/h; Hst = 245 Pa; snaga ventilatora: Nm = 1.88kW; 400 V; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| toplovodni lamelni Cu-Al grejač : *količina vazduha: L=2.300 m3/h; *temp.vazduha: tul= -18°C; tizl = 17°C; *topla voda: 80/60°C; *kapacitet grejača: Q=17 kW; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Motorne regulacione žaluzine sa suprotnosmernim lopaticama i motornim pogonom on-off sa povratnom orugom - položaj off kada nema napajanja, kao i kontraprirubnicom za ugradnju u kanal. Elektropogon 24V. Proizvod "Trox" - ili sl. Sledećih dimenzija i tipova | kom. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: JZD-G= BxH - Z11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 500x300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Kombinacija fiksne protivkišne žaluzine i motornog dempera za ugradnju na svetlarnicima, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Elektropogon dempera 230V.Proizvod: “TROX” ili sl. | kom. | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: AWG-JZ-B-R - Z11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 600x345 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Prigušivač buke sa prigušnim kulisama predviđen za ugradnju na kanale za vazduh. Kućište prigušivača izrađeno je od pocinkovanog čeličnog lima. Kulise se sastoje od okvira od pocinkovanog čeličnog lima i ispunjene su visokoefikasnim apsorpcionim materijalom. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| MSA100-50-4-PF600x600x1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| *kol.vazd.:L=2300m3/h; V14.1u *prigušenje na 250 Hz: DLw=27 dB(A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MSA100-50-4-PF600x600x1500 | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| *kol.vazd.:L=2300m3/h; V14.2u *prigušenje na 250 Hz: DLw=27 dB(A) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Isporuka materijala, izrada i montaža pravougaonih vazdušnih kanala sa izradom od čeličnog pocinkovanog lima. | kg | 750 |  |  | 0 | 0 | 0
| Spajanje limenih kanala i fazonskih delova vrši se pomoću pocinkovanih “MEC” profila sa garantovano zaptivenim spojevima. Ovom stavkom su obuhvaćeni prelazni komadi, kolena, ukrućenja, račve, fazonski elementi kao i vešaljke, tiplovi, zavrtnji, silikon za dihtovanje i sav pomoćni montažni materijal. Obračunava se po kilogramu montiranog kanala sa konzolama i vešaljkama. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Debljina lima za pravougaone kanale od pocinkovanog lima izvesti prema DIN-u 1946 i SRPS C.B4.081/52 prema dužoj strani kanala i to: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| do 250 mm d = 0,55 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| od 250-499 mm d = 0,75 mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| od 500-1000 mm d = 1,00 mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| preko 1000 mm d = 1,25 mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Na svim kanalima čija šira strana prelazi 500 mm izvršiti ukrućenje da bi se izbegla buka. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Količine se definišu kroz građev. knjigu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Isporuka vrećastih filtera klase F5 i montaža u klima komoru - sistem K4. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Napomena: Pre isporuke vrećastih filtera proveriti da li postoji konstruktivna mogućnost da se u komoru ugrade vrećasti filteri umesto sada ugrađenih „Z“ filtera nedovoljne gustine. Filterska sekcija je dimenzija cca 2600x2000 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Cenom predvideti demontažu postojećeg i montažu novih filtera. Precizne mere uzimati na licu mesta. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | U klima komori - sistem K4 izvršiti dihtovanje zaptivnim limom na mestu spajanja dva dela izmenjivača (kod grejača i kod hladnjaka) kao i zaptivanje između bokova grejača i hladnjaka sa zidnim panelima komore. | kom. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se paušalno po mestu dihtovanja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Izrada kratke veze između grejača i hladnjaka klima komore - sistem K4 kako bi se izvršilo povećanje kapaciteta komore leti i zimi, sa ručnim prebacivanjem. Cenom obuhvatiti demontažu dela postojeće izolacije radi priključenja, odsecanje i priključenje cevi, popravka izolacije, pražnjenje i punjenje sistema i ostali sitan materijal: | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| cev Ø76.1x2.9 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| cev Ø108x3.2 mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| leptirasti zatvarač DN65 | kom. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| leptirasti zatvarač DN100 | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Isporuka i montaža kanalskog ventilatora K4o.2 za odsisavanje vazduha ispod podijuma predseništva. Ventilator isporučiti sa zvučno izolovanim kućištem i prigušivačem buke ispred i iza ventilatora. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Isporuka i montaža u kompletu sa jedrenim platnom, manžetnama za povezivanje na kanal, i regulatorom broja obrtaja. Proizvod "System air"- ili sl.
TIP: KVK 355 Systemair ili sl. protok: L = 2250 m3/h; Hst = 105 Pa; snaga: Nm =0.6 kW; I= 2.69 A; 230V; br.obrtaja: n = 1220 o/min;
kanalski prigušivači LDR 60-35 - 2 kom.
regulator broja obrtaja REE 4
13. | Kanalski uređaj za prečišćavanje vazduha - SISTEM K4u - za protok od 36.000 m3/h
Kanalski sistem za bipolarnu jonizaciju vazduha sastoji se od: uređaj az bipolarnu jonizaciju sa posrebrenim jonizacionim cevima , na kojima se vrši BBD pražnjenje emitujući aktivan kiseonik .
Montažnih ramova pomoću kojih se uređaj za bipolarnu jonizaciju montiraju na kanal
Regulacionog kruga koji se sastoji od reulatora, senzora za ozon i lako isparljive organske materije VOC
Preko regulatora podešava se maksimalno dozvoljeni nivo ozona u obrađenom vazduhu od 0-0,2 ppm kao i maksimalni intenzitet jonizacije u opsegu 1-8 nivo jona u obrađenom vazduhu, 4,5m nizvodno od uređaja odgovara standardima San PIN 2.2.4 1294-03 i San PIN 2.1.3 2630-10 u iznosu od 45.000-50.000 jona / cm3.
(utvrđuje se merenjem referentnim uređajem čija je merna nesigurnost 20 jona/cm3.
13.1. | Kanalski uređaj za prečišćavanje vazduha na bazi bipolarne jonizacije sa posrebrenim staklenim jonizacionim cevima na kojima se putem DBD pražnjenja proizvodi aktivan kiseonik. Tehničke karakteristike:
model: aerotron MC 1300 silver, sa posrebrenim F cevima, 5 kom.
vrsta pražnjenja: DBD
snaga: max 90 W
napajanje: 230 V, 50/60 Hz
dimenzije (d/š/v): 160 x 360 x 630 mm
masa: ~6,5 kg
pad pritiska: ~6 Pa
tip jonizacionih cevi: posrebrene F
broj jonizacionih cevi po uređaju: 9
dužina jonizacione cevi: 520 mm
prečnik jonizacione cevi: 38 mm
masa jonizacione cevi: 0,255 kg
zahtevana dubina kanala: 600 mm
temp. radni opseg: -20 do 60 *C
el. zaštita: IP 44
13.2. | Kontrolni sistem kvaliteta vazduha - regulator za regulaciju rada kanalskih uređaje za prečišćavanje vazduha na bazi bipolarne jonizacije (poz. A.1) sa detektorom ulaznog signala, ulazom povratnog signala, izlazom za povratni signal (potencijalno slobodan), sa ručnim pred-podešavanjem intenziteta jonizacije i maksimalno dopuštenim nivoom ozona u tretiranom prostoru od 0 do 0,2 ppm. Tehničke karakteristike:
model: MC AQC-01
napajanje: 230 V – 1L/N/PE – max. 16A
snaga: 1.150 VA
dimenzije (d/š/v): 285/215/145 mm
masa: ~6 kg
13.3. | Ozon senzor za instalaciju u kanale za vazduh. Tehničke karakteristike:
model: MC OD-01
radna temperatura: 5 – 40 °C
relativna vlaga: max 85 %
merni opseg: 0 – 0,2 ppm
dimenzije(d/š/v): 80/120/55 mm
13.4. | Detektor kvaliteta vazduha (VOC senzor) za instalaciju u kanale za vazduh. Tehničke karakteristike:
model: MC AQD-01
radna temperatura: 5 – 40 °C
relativna vlaga: max 85 %
dimenzije(d/š/v): 80/55/82 mm
Stavke 13.1, 13.2, 13.3 i 13.4 predstavljaju komplet i cena se iskazuje I obračunava po kompletu |  | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13.5. | Modifikacija nosača filtera u komori: demontaža postojećih i postavljanje novih nosača za filtere klase F9 | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13.6. | Panelni filter za vazduh klase F9, prema EN 779:2012, dimenzija 610x610x150 mm | kom | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.1 VENTILACIJA, VAZDUŠNO GREJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: | [5 empty] | 0 | 0
5.2.2 | VENTILACIONA STANICA VS8 NA TAVANU- POVEZIVAЊE GREJAČA ZA SISTEM V14
- isporuka i montaža -
1. | Cevne cirkulacione pumpe za vodu sa elektromotorom, kompletno sa elementima za montažu - proizvod (“Grundfos" ili sl.): | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
pumpa za grejač komore V14
TIP:UPS 25-30 180
G=0.83m³/h; H=0.99m; Nm=55W,0.20A ,1~, 230V
2. | Ručni regulacioni ventili za regulaciju protoka sa slavinom za pražnjenje i priključkom za diferencijalni manometar. Proizvod "TA" - tip STAD (balansni ventil) ili sl. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| NO 25; NP6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Loptasti zaporni ventil, za zatvaranje sa garantovanim zaptivanjem, navojne, proizvod "TA" ili sl., dimenzija: | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| R 1" (DN 25); NP16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Nepovratne klapne bez opruge sa navojem, i nazivni pritisak NP16. Proizvod "TA" ili sl. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 25; NP16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Štapni termometri za vodu u mesinganoj čauri komplet sa priborom za montažu. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Opseg merenja 0-150°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| *ugaoni |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Kotlovske slavine za punjenje i pražnjenje cevovoda sa kapom i lancem. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| R3/4"; NP6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Izrada odzračnih sudova za ugradnju u najvišim tačkama instalacije, kompletno sa ventilom 1/2" na ispusnom vodu. | kom. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| *izrada suda od Fe cevi: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø 88,9x3,2; L= 300 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Cevovod od crnih čeličnih cevi prema SRPS C.B5.225 i C.B5.221 izrađene od ugljeničnog čelika. Dimenzija: | m' | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 26,9x2,3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Za spojni i zaptivni materijal, lukove, obujmice i vešaljke, konzole, metalne rozetne, zidne čaure i držače, prirubnice za cevi, gas, oksigen i sl. Navedena stavka se uzima 50% od vrednosti cevi (prethodna pozicija). | % | 50 |  |  |  | 0 | 0
5.2.2 VENTILACIONA STANICA VS8 UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.3 | AUTOMATIKA - SISTEM ''V14''
- isporuka i montaža -
OPREMA U POLjU
VENTILACIONA KOMORA - SISTEM V14.1 I V14.2
1. | Trokraki el.motorni regulacioni ventili za vodu VXG44, sa motornim pogonom tip SQS65 naponom napajanja AC 24V, 50 Hz, periodom otvaranja /zatvaranja 35 s sa pozicionerom i ručicom za ručni pogon),karakteristika jednakoprocentna, sa priborom za montažu ventila, NP16, temperatura vode 1....120°C Proizvod SIEMENS ili sl. dimenzija: | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 15; Kvs = 4.0 m3/h |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| *pokretači ventila : SQS65 | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Senzor temperature sa zaštitnom hilznom za ugradnju u kanale za vazduh, za dijapazon od –30 .... +80°C sa montažnim materijalom. Proizvod SIEMENS ili sl. tip: | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
QAM2120.040
3. | Granični termostat za mraz sa montažnim materijalom. Merni opseg: -5...15°C. Proizvod: SIEMENS ili sl. tip: | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| QAF81.6 Merni opseg: -5.....15°C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Diferencijalni presostat za kontrolu zaprljanosti filtera i kontrolu rada ventilatora, komplet sa montažnim materijalom. Proizvod SIEMENS ili sl.tip: | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| QBM 81-3 (20¸ 300 Pa) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| QBM 81-5 (50¸ 500 Pa) | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Dodatak za montažu el.motornog pokretača ventila (nosač i spojnica), G 11/4" / Rp 3/4". Proizvod SIEMENS ili sl. tip: | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| ALG153 - G 1" / Rp 1/2" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | MONTAŽA OPREME U POLjU
| *Elektropovezivanje opreme u polju na unapred obeležene i postavljene kablove, puštanje u ispravan rad i podešavanje parametara je obuhvaćena projektom elektromotornog razvoda. | paušalno | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.3 AUTOMATIKA-ZA SISTEM V14 UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.4 | RASHLADNA STANICA
- isporuka i montaža -
1. | Izrada, isporuka i ugradnja bafera od crnog čeličnog lima debljine 3mm, sa svim priključcima prema graf. dokumentaciji, izolovanog sa spoljne strane termoizolac. sa parnom branom debljine 19mm.Zbog ograničenja prostora oprema se proizvodi na mestu ugradnje. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| priključci: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 125 ……………..........kom.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 ……………..........kom.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| zapremina V=1,5 m3; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| dimenzija: Ø1000mm; H=2000mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Demontaža i ponovna montaža postojeće cirkulacione pumpe komplet sa gumenim armotizerima i ventilima, radi ugradnje bafera u rashladnu instalaciju. | kg. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| Pri demontaži pumpe izvršiti odvajanje ekeltričnih kablova tj. odvajanje od struje, a zatim kod ponovne montaže izvršiti povezivanje pumpe na struju. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| pumpa Grundfos TP 80-90/4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| leptir ventili DN125 - kom 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Štapni termometri za vodu u mesinganoj čauri sa priborom za montažu. Opseg merenja 0-150°C. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| *ugaoni |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Demontaža i ponovna montaža jednog dela povratne cevne mreža za hladnu vodu komplet sa termoizolacijom, radi ugradnje bafera u rashladnu instalaciju. Cenom obuhvatiti i potrebne fitinge, spojni i zaptivni materijal i nosače opreme | m' | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 133,0x4.0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Cevna cirkulaciona pumpa za vodu sa elektromotorom, kompletno sa elementima za montažu tj. sa kontraprirubnicama i prirubničkim setom, zaptivkom, zavrtnjima, proizvod (“Grundfos" ili sl.): | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| pumpa za hladnu vodu - čiler |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: TP 80-140/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| G=45m³/h; H=10m; Nm=2.2kW, 4.45A,3~,380V (jedna magacinska rezerva) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: TP 80-90/4 (magacinska rezerva) | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: MAGNA 3 40-80 F, NP10 | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Izrada i montaža distributivnog razdelnika i sabirnika hladne vode, sa slavinama za pražnjenje DN20, sa čišćenjem i miniziranjem. Izrađeni od šavne ili bešavne cevi | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| razdelnik DN200x1800 (6 priključaka: 2xDN100+2xDN50+2xDN65) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| sabirnik DN200x1000 (3 priključka: DN100+DN50+DN65) | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Loptasti zaporni ventil, za zatvaranje sa garantovanim zaptivanjem, prirbnički, proizvod "TA" ili sl., komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, dimenzija: | kom. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 100; NP16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 65; NP16 | kom. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50; NP16 | kom. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Nepovratni ventil, prirubnički, komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, dimenzija: | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 100; NP16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50; NP16 | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Gumeni cevni amortizer, prirubnički, komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, dimenzija: | kom. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 100; NP16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50; NP16 | kom. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Hvatač nečistoće, prirubnički, komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, dimenzija: | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 100; NP16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 50; NP16 | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Ručni regulacioni ventil sa kosim vretenom, za balansiranje ogranaka prirubnički, proizvod "TA" ili sl., komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, dimenzija: | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 80; NP16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 40; NP16 | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Cevovod od crnih čeličnih cevi prema SRPS C.B5.225 i C.B5.221 izrađene od ugljeničnog čelika i spajanje na postojeću instalaciju. Dimenzija: | m' | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 108x3.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 60.3x2.9 | m' | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Za spojni i zaptivni materijal, lukove, obujmice i vešaljke, konzole, metalne rozetne, zidne čaure i držače, prirubnice za cevi, gas, oksigen i sl. Navedena stavka se uzima 50% od vrednosti cevi (prethodna pozicija). | % | 50 |  |  |  | 0 | 0
14. | Čišćenje čeličnog cevovoda od nečistoća i dvostruko minizirannje, dimenzija: | m' | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 108x3.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 60.3x2.9 | m' | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Štapni termometri za vodu u mesinganoj čauri komplet sa priborom za montažu. | kom. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Opseg merenja 0-60°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| *ugaoni |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Satni termometri za vodu u mesinganoj čauri ugrađeni na Bufferu, komplet sa priborom za montažu. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Opseg merenja 0-60°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.4 RASHLADNA STANICA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.5 | BOJENjE I IZOLACIJA
- isporuka i montaža -
1. | Izolacija kanala za potisni vazduh kamenom vunom debljine 10 cm u oblozi od Al lima. Cenom pored rada i osnovnog materijala, obuhvatiti i mestimičnu popravku postojeće izolacije perlitnim malterom i ostali sitan montažni materijal. | m² | 530 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
2. | Bojenje svih zidanih vazdušnih kanala sa unutrašnje strane akrilnim paronepropusnim termoizolacionim premazima tip "Korond klasik" ili sličan istih karakteristika u 2 do 3 sloja, koji će omogućiti lako održavanje higijene i sprečavanje otpadanje maltera. Cenom pored rada i osnovnog materijala obuhvatiti i mestimičnu popravku otpalog maltera u kanalima, čišćenje i pranje svih površina od prašine i nečistoća i pomoćni materijal. | m² | 520 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Bojenje svih zidova, plafona i poda usisnog plenuma recirkulacionog vazduha epoksidnim premazima "Epoxycoat-S" u 2 sloja, koji će omogućiti lako održavanje higijene i sprečavanje otpadanje maltera. Cenom pored rada i osnovnog materijala obuhvatiti i mestimičnu popravku gletovanjem otpalog maltera sa površina, čišćenje i pranje svih površina od prašine i nečistoća, nanošenje prajmera "Durofloor-BI" i pomoćni materijal. | m² | 950 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Izolacija kanala protivpožarnim Ridurit pločama, prema grafičkoj dokumentaciji. Klasa otpornosti prema požaru F90. Oblaganje se vrši Ridurit podmetačima (trakama) tako da su Ridurit ploče odmaknute 1 cm od vazdušnog kanala. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju i gletuju sa protivpožarnom ispunom. Pošto su Ridurit ploče dosta teške potrebno je dodatno ojačanje za nošenje oko celog sistema sa protivpožarnim nosačima. | m² | 290 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Na delu rashladne instalacije čilera koji nije propisno zaštićen (kontraprirubničke veze i balansni ventil) i na dograđenoj instalaciji izvršiti mehaničko čišćenje i temeljnu antikorozivnu zaštitu svih metalnih delova sa dva osnovna premaza. | m² | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Izvršiti termoizolaciju sa parnom branom u obliku rasečenih cevi ili pločasta, svih ventila na cevovodu hladne vode i Buffera, proizvod "Kajmanflex" ili sl. debljine 19 mm. | m² | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Termoizolacija cevasta sa parnom branom u obliku rasečenih cevi, svih dograđenih cevi hladne vode, proizvod "Kajmanflex" ili sl. debljine 19 mm. | m' | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 108x3.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 60.3x2.9 | m' | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Termoizolacioni cevni elementi (nosači cevi) sa prekinutim termičkim mostom (od drveta) debljine 19mm, za montažu na mestu oslanjanja cevi hladne vode na pokretni i čvrsti oslonac. | kom. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se paušalno po mestu ugradnje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Čelične cevi za toplu vodu izolovati negorivom izolacijom u obliku rasečenih cevi, proizvod "Kajmanflex" ili sl. debljine 13mm do prečnika cevi ø42mm. Cenom obuhvatiti pored rada i osnovnog materijala i lepak, lepljive trake za završetke cevovoda i ostali sitan montažni materijal. | m' | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 26,9x2,3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Izolacija povratnih bakarnih cevi za transport freona (sa tečnom fazom) od kondenzatorske jedinice (nalazi se na krovu) do čilera, cevnom izolacijom ''Kajmanflex" debljine 13mm. Cenom obuhvatiti pored rada i osnovnog materijala i lepak, lepljive trake, zaštitnu traku i ostali sitan montažni materijal. | m' | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 54x2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.5 BOJENjE I IZOLACIJA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.6 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pregled i čišćenje svih kanala (potisni i odsisni vadzduh), od komore do poslednje rešetke (distributivnog elementa), sa pranjem dezifenkcionom tečnošću. | pauš. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se paušalno cca 2000 m2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Krpljenje svih rupa koje su napravljene u toku eksploatacije objekta na kanalima za potisni i odsisni vazduh, bilo radi provlačenja kablova, bužira cevi, revizionih i otvora i sl. | pauš. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se paušalno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Izvršiti dihtovanje limenih i zidanih kanala za vazduh na svim mestima gde su vršena krpljenja ili gde su rađeni prodori drugih instalacija, specijalnom nezapaljivom masom za dihtovanje, da bi se sprečilo nekontrolisano curenje vazduha. Diht masa je proizvod "Vis Comp"-Zemun. | kom. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se paušalno po mestu dihtovanja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Izvršiti naknadno zaptivanje novog kanalskog razvoda koji nije kvalitetno izveden. Zaptivanje uraditi specijalnom nezapaljivom masom za dihtovanje, da bi se sprečilo nekontrolisano curenje vazduha. Diht masa je proizvod "Vis Comp"-Zemun. | kom. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se paušalno po mestu dihtovanja |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Proširenje otvora u plafonu međusprata prema plenumu na koti -3.50m ispod bine predsenništva velike sale, sa krpljenjem u dihtovanjem po montaži ventilacionog kanala. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Postojeći otvor je dimenzija 450x350mm. Proširenje na otvor dim. 450x400mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Probijanje otvora u plafonu međusprata prema plenumu ispod bine predsedništva velike sale, sa krpljenjem u dihtovanjem po montaži ventilacionog kanala. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| dimenzija. 450x400mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Izvršiti pregled kanala za vazduh i izvaditi sve neaktivne el.kablove, bakarne cevi od stare automatike i ostatke materijala od raznih prethodnih intervencija, sa čišćenjem i krpljenjem eventualnih prodora. | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se paušalno po m kanala |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Za sve kablove koji iz zatečenih razloga moraju ostati u kanalima za vazduh izvršiti grupisanje i urediti u snop, a potom obložiti protivpožarnom izolaciojom-premazom kako bi se sprečilo eventualno širenje požara u slučaju paljenja kablova. Izolaciona masa je proizvod "Vis Comp"-Zemun. | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se po dužnom metru izolovanih kablova |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Pregled svih odsisnih rešetki ispod sedišta u velikoj sali sa čišćenjem od maltera i naslaga otpadnog materijala od tepiha i sl., da bi se ostvario pun potreban presek rešetki. | kom. | 125 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se po komadu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Demontaža i ponovna montaža spuštenog plafona u suterenu radi montaže protivpožarne izolacije na odsisnom kanalu K4o. Ova pozicija se plaća po m2 plafona na kojoj je rađena intervencija. | m2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Čišćenje ventilacionih stanica (VS1 i VS8 na tavanu) od raznog zaostalog materijala i otpada od ranijih intervencija, sa spuštanjem materijala kroz useljeni objekat do transportnog vozila i odvoženjem otpada na gradsku deponiju. . | m2 | 340 |  |  | 0 | 0 | 0
Plaća se po m2
5.2.6. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
UKUPNO 5.2 MONTAŽERSKI RADOVI | [6 empty] | 0 | 0
5.3 | OSTALI RADOVI
5.3.1 | PROJEKTNO-TEHNIČKA I OSTALA DOKUMENTACIJA
1. | *Izrada radioničke dokumentacije za izvođenje radova i projekta izvedenog objekta i predaja Investitoru u elektronskoj formi i štampanoj formi u tri primerka. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Priprema dokumentacije za tehnički prijem, učestvovanje u tehničkom prijemu, otklanjanje evenualnih primedbi i primopredaju iste krajnjem korisniku (Investitoru) | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba uramiti i okačiti na vidnom mestu u mašinskoj sali. Obeležavanje instalacije po nameni i sistemima. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1 PROJEKTNO-TEHNIČKA I OSTALA DOKUMENTACIJA UKUPNO | [6 empty] | 0 | 0
5.3.2 | KONAČNI RADOVI ZA PRIMOPREDAJU INSTALACIJA
1. | *ispiranje instalacije i izduvavanje ventilacionih kanala od prašine; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | *ispitivanje instalacije ventilacije na zaptivenost u svemu prema ''Tehničkim uslovima'' iz ovog projekta. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | *Merenje i regulacija protoka vazduha na glavnim kanalima i ograncima i fiksiranje regulacionih klapni. Merenje se vrši pomoću sondi sa zaustavnom cevi (prema Prantl-u). Otvore na kanalima pažljivo bušiti, a po završetku merenja zatvoriti okruglim samolepljivim tamponima od meke gume. Merenje istrujnih brzina na anemostatima i rešetkama i podešavanje protoka na regulatorima. Merenje anemometrom. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | *probni rad u neprekidnom trajanju od najviše 6 dana. U toku probnog rada vrši se dodatna regulacija, podešavanja termostata i rešetki kao i merenje temperatura po pojedinim prostorijama. Ovaj probni rad se vrši za grejanje pri spoljnoj temperaturi ts<0oC sa priključenjem na podstanicu i za hlađenje pri spoljnoj temperaturi ts>30°C. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | *probno hlađenje u neprekidnom trajanju od 6 dana pri ts³30°C. U toku probnog hlađenja mere se temperature u prostorijama; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | *nakon probnih grejanja i hlađenja fiksiraju se postavne vrednosti i instalacija se pušta u rad pod automatskom mikroprocesorskom regulacijom i kontrolom; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | *navedena ispitivanja na "hladno", toplu probu i ispiranje, radi izvođač pod kontrolom nadzornog organa o čemu se rade odgovarajući zapisnici; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | *hidraulička merenja (ultrazvučna) kao i merenja protoka vazduha, regulaciju protoka, kao i merenja temperatura u prostorijama vrši ovlašćena organizacija i o izvršenim merenjima daje izveštaj u tri primerka; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | *obeležavanje sistema i uređaja u prostorijama za komore i toplotnoj podstanici saglasno oznakama u projektu i obeležavanje svih revizionih otvora u spuštenim plafonima. Oznake u mašinskim prostorima su na pločicama od troslojnog resopala sa ugraviranim slovima (crno, plavo, crno) boja prema vrsti i toku fluida. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | * Raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju osposobljavanja instalacije za rad, | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | primopredaja instalacije sa navedenom dokumentacijom sređenom po spisku sa oznakama iz projekta. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.2 KONAČNI RADOVI ZA PRIMOPREDAJU INSTALACIJA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
UKUPNO 5.1 + 5.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.3.3 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. | Pripremni radovi na otvaranju gradilišta sa određivanjem prostorija za smeštaj materijala i radne snage. Transportni troškovi radne snage i materijala. Raščišćavanje i čišćenje gradilišta po završetku svih radova u cilju osposobljavanja instalacije za rad. | % | 3% |  |  |  | 0 | 0
| Pozicija pripremno završnih radova uzima se 3% od ukupne vrednosti radova | [5 empty] | 0 | 0
5.3.3 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
UKUPNO 5.3 OSTALI RADOVI | [6 empty] | 0 | 0
UKUPNO 5.1+5.2+5.3 | [6 empty] | 0 | 0
5.4 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA
1. | Izvođenje radova na objektu od posebno kulturno istorijskog značaja, uz poštovanje svih propisanih ograničenja. Radovi se izvode u useljenom objektu, koji je u funkciji i redovnoj upotrebi za skupštinska i ostala zasedanja koja imaju prioritet i ograničavajući faktor na izvođenju predmetnih radova, tako da se izvode u vremenu slobodnih termina. Pojedini elementi opreme i materijala se unose u delovima i sklapaju na licu mesta, zbog otežane komunikacije i smanjenog prostora uz obezbeđenju zaštitu nameštaja, zidova, podova, plafona i svog enterijera, kao i otvaranje montažnih otvora u pojedinim pregradnim zidovima, radi izvođenja radova sa zatvaranjem i dovođenjem u prethodno stanje. Sav vertikalni i horizontalni transport u ovkiru objekta se vrši ručno, radi sprečavanja oštećenja enterijera i eksterijera objekta. Sav otpadni materijal se takođe ručno iznosi van objekta i dalje tretira po zakonu prema kategoriji. Za navedene okolnosti ukupna cena radova se uvećava za 10%. | % | 10% |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
5.4 OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACIJA SISTEM K-4
5.1 | DEMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0 | 0
5.2 | MONTAŽERSKI RADOVI- ZAVRŠETAK RADOVA NA INSTALACIJI ZA SISTEM K4 | [5 empty] | 0 | 0
5.3 | OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0 | 0
5.4 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA | [5 empty] | 0 | 0
| UKUPNO ZA SISTEM K-4 i RASHLADNU STANICU | [5 empty] | 0 | 0
SISTEM K-9
br. Pozicije | OPIS POZICIJE | jed. Mere | količina | Jed. Cena po jedinici mere bez PDV-a | Stopa PDV-a (u %) | Jed. Cena po jedinici mere sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a | Ukupno sa PDV-om
5.1 | DEMONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: Svi demontažni radovi se pravdaju preko građevinske knjige koja se obavezno vodi tokom izvođenja demontažnih radova. Metalni otpad se odnosi na gradski otpad a otkupljena vrednost otpada uplaćuje se na račun Investitora. Opremu za koju Investitor odluči da nije za otpad treba očistiti, sortirati i uredno odložiti u skladište koje Investitor odredi. Za uskladištenu robu sastaviti specifikaciju koju treba da podpišu montažer i magacioner Investitora. Sav ostali otpadni materijal treba tretirati u skladu sa Zakonom i propisanim procedurama prema kategoriji otpadnog materijala i svu prateću dokumentaciju u vezi zbrinjavanja otpadnog materijala priložiti uz dokumentaciju gradilišta. Svi troškovi zbrinjavanja otpadnog materijala po kategorijama idu na teret izvođača radova.
1. | Demontaža postojećih liveno gvozdenih radijatora tipa Termik, iz prostorija 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 i 12.8 na međuspratu. Demontažu uraditi kompletno sa sečenjem veza, konzolama i držačima za nošenje. Blindiranje radijatorske veze unutar zida i krpljenje otvora malterom. Demontirana oprema se odnosi na gradsku deponiju. | kom. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| NAPOMENA: Pre demontaže radijatora potrebno je izvršiti pražnjenje dela mreže instalacije za radijatorsko grejanje u saradnji sa službom za održavanje instalacije u objektu. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih plafonskih-kasetnih "fan-coil" aparata proizvod "Trane"(CWS 45), iz prostorija 12.3 i 12.4 na međuspratu. Demontažu uraditi komplet sa ventilima i daljinskim upravljačem. Demontirana oprema se daje Investitoru na raspolaganje. | kompl. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Demontaža dela postojećeg razvoda cevovoda komplet sa izolaciojom, za instalaciju "fan-coil" aparata. Cevovodi su: pod plafonom suterena, u spuštenom plafonu međusprata i u duplom podu međusprata, kako je dato na crtežima. Demontirane cevi se seku na kraće komade i odnosi na gradski otpad. | kg. | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se po građevinskoj knjizi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 21,3 - ø 42,4 (cca 130 m) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Demontaža dela postojećeg razvoda cevovoda za radijatorsku mrežu. Cevovodi su u duplom podu međusprata, kako je dato na crtežima. Demontirane cevi se seku na kraće komade i odnosi na gradski otpad. | kg. | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Demontaža postojećeg ventilacionog kanala u suterenu koji je grubo postavljen ispod spuštenog plafona u prostoriji br.2. Demontaža kompplet sa izolacijom i rešetkom za vazduh. Demontirani kanal odneti na gradski otpad. Demontiranu rešetku ponovo montirati nakon ugradnje novog kanala za vazduh.
| Kanala | kg. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rešetki | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Demontaža jednog dela novog kanalskog razvoda u suterenu koji nije izveden prema projektu. | kg. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Demontaža postojećih rešetki za ubacivanje vazduha ugrađenih u spušteni plafon u prostoriji 12.4 i 12.6 na međuspratu. Demontirana oprema se daje Investitoru na raspolaganje. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Rešetki |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Demontaža postojećih zidnih i plafonskih split jedinica proizvod "Toshiba" iz prostorija 12.2, 12.3 i 12.4 na međuspratu, kompletno sa spoljnom jedinicom i daljinskim upravljačem, i demontažom konzola, cevovoda sa izolacijom i zatvaranje rupa na mestima gde je prolazio cevovod. Rupe se popunjavaju cementnim malterom a na mestu gde je staklo i metal, zamena stakla sa zaptivanjem silikonom. Demontirana oprema se daje Investitoru na raspolaganje. | kompl. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2 | MONTAŽERSKI RADOVI - ZAVRŠETAK RADOVA NA INSTALACIJI ZA SISTEM K9
5.2.1 | INSTALACIJA GREJANjA
1. | - isporuka i montaža -
| Električni panelni konvektor sa specijalnim aluminijumskim grejačem, u kompletu sa kontrolerom koji se sastoji od prekidača ON/OFF i sobnog termostata. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvod Euris ili slični, sledećih karakteristika: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: TESY 02 201 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Q=2.0 kW, 220V, 50Hz |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Izrada, isporuka i montaža zaštitne obloge od pocinkovanog čeličnog lima, radi zaštite prostora 12.8 (data centar) od eventualnog curenja od postojeće cevi za radijatorsko grejanje koja prolazi kroz data centar. Izrada obloge u svemu prema detalju na crtežu br. 4. | kg. | 54 |  |  | 0 | 0 | 0
| dimenzije 150x150x150mm, dužine cca 10m |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Pocinkovana cev sa odgovarajućim fazonskim komadima, za odvođenje vode u slučaju havarionog pucanja cevi od radijatorskog grejanja koja prolazi kroz data centar, prema detalju na crtežu br.4. Dimenzija: | m' | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 40 (ø 48,3x2,6) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.1 INSTALACIJA GREJANjA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.2 | INSTALACIJA U VENTILACIONOJ STANICI VS2
- isporuka i montaža -
1. | Postavljanje kablova i elektropovezivanje ugrađenih cevnih cirkulacionih pumpi za grejač i hladnjak klima komore - sistem K-9 i puštanje u ispravan rad. | pauš. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| cirkulaciona pumpa - 3 kom. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Štapni termometri za vodu u mesinganoj čauri. Opseg merenja 0-150°C. | kom. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| *ugaoni |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| *pravi | kom. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Aparati za gašenje požara: | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: S - 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: CO2; 5 kg | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.2 INSTALACIJA U VENTILACIONOJ STANICI VS2 UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.3 | VENTILACIJA, VAZDUŠNO GREJANjE I HLAĐENjE
- isporuka i montaža -
1. | Nepovratna klapna za ugradnju na kanal odsisnog vazduha na sistemu K9.o. Proizvod "S&P"- ili sl. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: CAR - ø315 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Nepovratna klapna za ugradnju na kanal odsisnog vazduha na sistemu K9.1o. Proizvod "S&P"- ili sl. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: MCA - ø250 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Ručne regulacione žaluzine sa suprotnosmernim lopaticama i ručicom za fiksiranje položaja, proizvod "IMP-Hidria"- ili sl. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: RŽ-3B= BxH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 200x150mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 250x200mm | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Aluminijumske rešetke za ubacivanje vazduha anemostatskog tipa za horizontalno istrujavanje vazduha, sa regulatorom protoka i ugradnim ramom. Isporuka kompletno sa priborom za montažu. Proizvod "IMP-Hidria"ili sl. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: SR-5-F |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 525x125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 525x225 | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Aluminijumske podne rešetki za odvođenje vazduha, sa lamelama pod uglom od 0 stepeni, sa ugradnim ramom i priborom za montažu. Kod rešetki se može uložak ukloniti radi čišćenja. Proizvod "IMP-Hidria" ili sl. | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| TIP: AR-8 / 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 425x225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Isporuka materijala, izrada i montaža pravougaonih vazdušnih kanala sa izradom od čeličnog pocinkovanog lima. | kg | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
| Spajanje limenih kanala i fazonskih delova vrši se pomoću pocinkovanih “MEC” profila sa garantovano zaptivenim spojevima. Ovom stavkom su obuhvaćeni prelazni komadi, kolena, ukrućenja, račve, fazonski elementi kao i vešaljke, tiplovi, zavrtnji, silikon za dihtovanje i sav pomoćni montažni materijal. Obračunava se po kilogramu montiranog kanala sa konzolama i vešaljkama. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Debljina lima za pravougaone kanale od pocinkovanog lima izvesti prema DIN-u 1946 i SRPS C.B4.081/52 prema dužoj strani kanala i to: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| do 250 mm d = 0,55 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| od 250-499 mm d = 0,75 mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| od 500-1000 mm d = 1,00 mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| preko 1000 mm d = 1,25 mm. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Na svim kanalima čija šira strana prelazi 500 mm izvršiti ukrućenje da bi se izbegla buka. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Količine se definišu kroz građev. knjigu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.3 VENTILACIJA, VAZDUŠNO GREJANJE, HLAĐENJE UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.4 | INSTALACIJA SPLIT SISTEMA ZA HLAĐENjE PROSTORIJA TEHNIČKE REŽIJE
- isporuka i montaža -
1. | Isporuka i montaža plafonskog digitalnog inverterskog slit sistema-toplotne pumpe sa unutrašnjom i spoljnom jedinicom i ekološkim rashladnim fluidom R410A .
Split sistem je predviđen za hlađenje prostora u kojoj je smeštena oprema slabe struje.
Proizvod Toshiba ili slični sledećih karakteristika:
Cenom o buhvatiti i elektro radove - isporuka materijala i povezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica.
1.1 | Unutrašnja jedinica RAV-SM802CT-E | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| kapacitet hlađenja 7,1 kW pri spoljnim uslovim od (-15°C) do +43°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| kapacitet grejanja 8,0 kW pri spoljnim uslovim od (-20°C) do +15°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem i nosačima za montažu jedinice. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Spoljna jedinica RAV-SP804AT-E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| područje rada: *hlađenje od (-15°C) do +43°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| područje rada: *grejanje od (-20°C) do +15°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Angažovana električna snaga: Nem=2,2 kW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka spoljne jedinice u kompletu sa nosačima i priborom za montažu na spoljni zid (prema graf. dokumentaciji). |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Priključci cevi(gasna/tečna)faza 5/8"-3/8" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Unutrašnja jedinica RAV-SM1402CT-E | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| kapacitet hlađenja 12,5 kW pri spoljnim uslovim od (-15°C) do +43°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| kapacitet grejanja 14,0 kW pri spoljnim uslovim od (-20°C) do +15°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem i nosačima za montažu jedinice. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Spoljna jedinica RAV-SP1404AT-E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| područje rada: *hlađenje od (-15°C) do +43°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| područje rada: *grejanje od (-20°C) do +15°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Angažovana električna snaga: Nem=3,9 kW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka spoljne jedinice u kompletu sa nosačima i priborom za montažu na spoljni zid (prema graf. dokumentaciji). |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Priključci cevi(gasna/tečna)faza 1/2"-1/4" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Unutrašnja jedinica RAV-SM562CT-E | kompl. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| kapacitet hlađenja 5,0 kW pri spoljnim uslovim od (-15°C) do +43°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| kapacitet grejanja 5,6 kW pri spoljnim uslovim od (-20°C) do +15°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka jedinice u kompletu sa daljinskim upravljačem i nosačima za montažu jedinice. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Spoljna jedinica RAV-SP564AT-E |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| područje rada: *hlađenje od (-15°C) do +43°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| područje rada: *grejanje od (-20°C) do +15°C. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Angažovana električna snaga: Nem=1,56 kW |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka spoljne jedinice u kompletu sa nosačima i priborom za montažu na spoljni zid (prema graf. dokumentaciji). |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Priključci cevi(gasna/tečna)faza 5/8"-3/8" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Isporuka i dopunjavanje sistema freonom R410A | kg | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.4 INSTALACIJA SPLIT SISTEMA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.5 | CEVOVODI
- isporuka i montaža -
1. | Pocinkovane cevi sa odgovarajućim fazonskim komadima za drenažu hladnjaka klima komora, dimenzija: | m' | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| ø 42,4x2,6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Pocinkovane cevi sa odgovarajućim fazonskim komadima za odvođenje kondenzata. Isporuka cevi kompletno sa fazonskim koamdima (kolena, nastavci, T-račve, veze za fiskiranje cevi i dr.), dimenzija: | m' | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Bakarne cevi (gasna i tečna faza) tvrde u šipkama za transport R410A od spoljašnjih do unutrašnjih jedinica, sledećih dimenzija | m' | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
| 5/8"- gasna faza |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3/8" - tečna faza | m' | 270 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1/2"- gasna faza | m' | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
| 1/4" - tečna faza | m' | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Spojni delovi, zaptivni materijal, fiting, zidne čaure, redukcije Cu/Cu, T komadi Cu/Cu, kapilarne spojnice i materijal za tvrdo lemljenje L-Ag 2 P, L-Cu P 6 ili odgovarajući. Navedeno, kao i sav ostali sitan montažni materijal potreban za montažu bakarne cevne mreže i opreme plaća se 20% od vrednosti stavke 3 (prethodna pozicija). | % | 20 |  |  |  | 0 | 0
5. | PVC creva du=ø25mm za odvođenje kondenzata od unutrašnjih jedinica do sabirne cevi kondenzata. | m' | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Pocinkovane cevi sa odgovarajućim fazonskim komadima za odvođenje kondenzata od unutrašnjih split jedinica. Isporuka cevi kompletno sa fazonskim koamdima (kolena, nastavci, T-račve, veze za fiskiranje cevi i dr.), dimenzija: | m' | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| DN 25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.5 CEVOVODI UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.6 | BOJENjE I IZOLACIJA
- isporuka i montaža -
1. | Razdelnike i sabirnike tople i hladne vode, vazdušne sudove hladne vode, mehanički dobro očistiti, temeljno antikoroziono zaštiti i izolovati negorivom izolaciojom u pločama sa parnom branom, "Kajmanflex", debljine d=19 mm. Cenom obuhvatiti pored rada i osnovnog materijala i lepak, lepljive trake za završetke cevovoda i ostali sitan montažni materijal. U okviru izolacije cevovoda izvršiti i termoizolaciju svih ventila na cevovodu hladne vode, kao i izolaciju delova neizolovanih cevi u VS2. | m² | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Izrada zaštite izolacije na razdelnicima i sabirnicima u ventilacionoj stanici VS-2, oblogom od Al-lima debljine 0,5 mm. | m² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Izolacija kanala za sveži i potisni vazduh negorivom izolacijom u pločama sa parnom branom ''Kajmanflex", debljine 19mm. Cenom pored rada i osnovnog materijala, obuhvatiti i lepak, lepljive trake i ostali sitan montažni materijal. | m² | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Izolacija kanala protivpožarnim Ridurit pločama, prema grafičkoj dokumentaciji. Klasa otpornosti prema požaru F90. Oblaganje se vrši Ridurit podmetačima (trakama) tako da su Ridurit ploče odmaknute 1 cm od vazdušnog kanala. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju i gletuju sa protivpožarnom ispunom. Pošto su Ridurit ploče dosta teške potrebno je dodatno ojačanje za nošenje oko celog sistema sa protivpožarnim nosačima. | m² | 48 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Na izolovane cevovode stavljati standardne oznake u boji. Takođe ofarbati točkove ventila i prirubnice. | paušal | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Primeniti sledeće boje: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| *nosače, konzole, prirubnice i postolja. .........."sivo"; *točkove ventila i strelice na polaznim vodovima........... "crveno"; *točkove ventila i strelice na povratnim vodovima............ "plavo"; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| *cevovod topla voda..........''zeleno-belo-zeleno''; *cevovod hladna voda.............''plavo-belo-plavo''; *odzračni i odmuljni vodovi.... "braon"; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| *kanali za sveži vazduh.......................'''zelena''; *kanali za potisni klimatizovan vazduh.......''plava''; *kanali za povratni (recirkulacioni) vazduh...... "narandžasta"; *kanali za otpadni vazduh....''žuta''; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.6 BOJENjE I IZOLACIJA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
5.2.7 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Zatvaranje otvora na mestu prodora instalacija kroz protivpožarne zidove specijalnom protipožarnom zaptivnom masom proizvod ''VIS Kompani Zemun. Pozicija se odnosi na cevovode, kanale za ventilaciju i elektro kablove. | kom. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se po komadu zaptivnog mesta prema građevinskoj knjizi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Demontaža i ponovna montaža Armstrong plafona radi demontaže kasetnih ''fan-coil'' aparata, demontaže i montaže rešetki i kanala za vazduh. Cenom predvideti do 30% zamene Armstrong ploča koje će biti oštećene prilikom ovih radova. Ova pozicija se plaća po m2 plafona na kojoj je rađena intervencija. | m2 | 55 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Zatvaranje otvora u podu u prostorijama 12.3 i 12.4 posle demontaže radijatora na isti način na koji je zatvoren i ostali deo poda i od istog materijala. U podu predvideti i otvor za ugradnju podne rešetke. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se po komadu otvora |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Čišćenje ventilacione stanice VS2 od raznog zaostalog materijala i otpada od ranijih intervencija, sa odvoženjem otpada na gradsku deponiju. | paušal | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Plaća se paušalno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5.2.7. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | [5 empty] | 0 | 0
UKUPNO 5.2 MONTAŽERKI RADOVI | [6 empty] | 0 | 0
5.3 | OSTALI RADOVI
5.3.1 | PROJEKTNO-TEHNIČKA I OSTALA DOKUMENTACIJA
1. | *Izrada radioničke dokumentacije za izvođenje radova i projekta izvedenog objekta i predaja Investitoru u elektronskoj formi i štampanoj formi u tri primerka. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Priprema dokumentacije za tehnički prijem, učestvovanje u tehničkom prijemu, otklanjanje evenualnih primedbi i primopredaju iste krajnjem korisniku (Investitoru) | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba uramiti i okačiti na vidnom mestu u mašinskoj sali. Obeležavanje instalacije po nameni i sistemima. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.1 PROJEKTNO-TEHNIČKA I OSTALA DOKUMENTACIJA UKUPNO | [6 empty] | 0 | 0
5.3.2 | KONAČNI RADOVI ZA PRIMOPREDAJU INSTALACIJA
1. | *ispiranje instalacije i izduvavanje ventilacionih kanala od prašine; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | *ispitivanje instalacije ventilacije na zaptivenost u svemu prema ''Tehničkim uslovima'' iz ovog projekta. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | *Merenje i regulacija protoka vazduha na glavnim kanalima i ograncima i fiksiranje regulacionih klapni. Merenje se vrši pomoću sondi sa zaustavnom cevi (prema Prantl-u). Otvore na kanalima pažljivo bušiti, a po završetku merenja zatvoriti okruglim samolepljivim tamponima od meke gume. Merenje istrujnih brzina na anemostatima i rešetkama i podešavanje protoka na regulatorima. Merenje anemometrom. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | *probni rad u neprekidnom trajanju od najviše 6 dana. U toku probnog rada vrši se dodatna regulacija, podešavanja termostata i rešetki kao i merenje temperatura po pojedinim prostorijama. Ovaj probni rad se vrši za grejanje pri spoljnoj temperaturi ts<0oC sa priključenjem na podstanicu i za hlađenje pri spoljnoj temperaturi ts>30°C. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | *probno hlađenje u neprekidnom trajanju od 6 dana pri ts³30°C. U toku probnog hlađenja mere se temperature u prostorijama; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | *nakon probnih grejanja i hlađenja fiksiraju se postavne vrednosti i instalacija se pušta u rad pod automatskom mikroprocesorskom regulacijom i kontrolom; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | *navedena ispitivanja na "hladno", toplu probu i ispiranje, radi izvođač pod kontrolom nadzornog organa o čemu se rade odgovarajući zapisnici; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | *hidraulička merenja (ultrazvučna) kao i merenja protoka vazduha, regulaciju protoka, kao i merenja temperatura u prostorijama vrši ovlašćena organizacija i o izvršenim merenjima daje izveštaj u tri primerka; | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | *obeležavanje sistema i uređaja u prostorijama za komore i toplotnoj podstanici saglasno oznakama u projektu i obeležavanje svih revizionih otvora u spuštenim plafonima. Oznake u mašinskim prostorima su na pločicama od troslojnog resopala sa ugraviranim slovima (crno, plavo, crno) boja prema vrsti i toku fluida. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | * Raščišćavanje i čišćenje gradilišta u cilju osposobljavanja instalacije za rad, | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | primopredaja instalacije sa navedenom dokumentacijom sređenom po spisku sa oznakama iz projekta. | pauš | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3.2 KONAČNI RADOVI ZA PRIMOPREDAJU INSTALACIJA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
| UKUPNO 5.1+5.2 | [5 empty] | 0 | 0
| UKUPNO 5.3 | [5 empty] | 0 | 0
5.3.3 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1. | Pripremni radovi na otvaranju gradilišta sa određivanjem prostorija za smeštaj materijala i radne snage. Transportni troškovi radne snage i materijala. Raščišćavanje i čišćenje gradilišta po završetku svih radova u cilju osposobljavanja instalacije za rad. |  | 3% |  |  |  | 0 | 0
| Pozicija pripremno završnih radova uzima se 3% od ukupne vrednosti radova | [5 empty] | 0 | 0
5.3.3 PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
| UKUPNO 5.1+5.2+5.3 | [5 empty] | 0 | 0
5.4 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA
1. | Izvođenje radova na objektu od posebno kulturno istorijskog značaja, uz poštovanje svih propisanih ograničenja. Radovi se izvode u useljenom objektu, koji je u funkciji i redovnoj upotrebi za skupštinska i ostala zasedanja koja imaju prioritet i ograničavajući faktor na izvođenju predmetnih radova, tako da se izvode u vremenu slobodnih termina. Pojedini elementi opreme i materijala se unose u delovima i sklapaju na licu mesta, zbog otežane komunikacije i smanjenog prostora uz obezbeđenju zaštitu nameštaja, zidova, podova, plafona i svog enterijera, kao i otvaranje montažnih otvora u pojedinim pregradnim zidovima, radi izvođenja radova sa zatvaranjem i dovođenjem u prethodno stanje. Sav vertikalni i horizontalni transport u ovkiru objekta se vrši ručno, radi sprečavanja oštećenja enterijera i eksterijera objekta. Sav otpadni materijal se takođe ručno iznosi van objekta i dalje tretira po zakonu prema kategoriji. Za navedene okolnosti ukupna cena radova se uvećava za 10%. | % | 10% |  |  |  | 0 | 0
5.4 OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
UKUPNO 5.3 OSTALI RADOVI | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACIJA
5.1 | DEMONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0 | 0
5.2 | MONTAŽERSKI RADOVI- ZAVRŠETAK RADOVA NA INSTALACIJI ZA SISTEM K9 | [5 empty] | 0 | 0
5.3 | OSTALI RADOVI | [5 empty] | 0 | 0
5.4 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA | [5 empty] | 0 | 0
UKUPNO ZA SISTEM K-9 : | [6 empty] | 0 | 0
ELEKTRO RADOVI
UVOD
Ovim predmerom obuhvaćeni su svi radovi za izvršenje opisanih poslova za pojedine pozicije, ukljućujući sav materijal, montažu, povezivanje, šemiranje, transport, radnu snagu, pomoćni pribor, konzole, nosače, skele, sva dubljenja i krpljenja šliceva i rupa u zidovima, čišćenja objekta i odnošenje šuta na deponiju koju odredi nadzorni organ. Sav ugra¦en materijal mora biti prvoklasan, a izvođač je dužan da za iste pribavi ateste pre ugradnje. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji i tehničkom opisu.
U nastavku su date specifikacije opreme, sa definisanim proizvođačima i tipovima. Ponuđač može isporučiti opremu drugog proizvođača, ali je neophodno da oprema odgovara minimalnim zahtevima opreme specificirane po tehničkim karakteristikama.
Parametri koji se obavezno moraju zadovoljiti:
1. Za razvodne ormare:
- približne dimenzije, debljina lima, debljina montažne ploče, vrsta antikorozivne zaštite, IP zaštita
2. Za elektroenergetske komponente:
- nazivne struje, nazivni napon, prekidna moć, elektronske zaštitne jedinice (tamo gde se traže), krive delovanja zaštite (C, aR...)
3. Za signalne komponente u razvodnim ormarima:
- veličine, nazivni napon (sijalice)
- opseg i vrsta podešavanja (rele faze)
4. Za opremu u polju (senzori i aktuatori):
- merni opseg (senzora), vrsta izlaznog signala (mA, V, Ohm i sl)
- karakteristike pokretača (modulišući/on/off, nazivni napon, krajnji prekidači, Nm, Kvs..)
5. Za komunikacionu opremu (switchevi, routeri):
- broj optičkih i Cu portova
- brzina komunikacije
6. Za kontrolere:
- podržani komunikacioni protokoli i broj portova
- maksimalni kapacitet ulaznih signala
- okvirno radna memorija kontrolera
7. Za ulazno/izlazne kartice kontrolera
- ukupan broj i vrsta signala
(dozovljeno je primeniti drugačiju konfiguraciju kartica, ali ukupan broj signala, treba da bude ispoštovan za svaku vrstu signala).
8. Za operatorske (touch) panele:
- okvirna dimenzija i rezolucija
- komunikacioni protokol i funkcionalne karakteristike
9. Za kablove, instalacije i trase:
- vrste, broj i presek provodnika
- upredanje provodnika u parove ("twisted pair") tamo gde je navedeno
- vrsta izolacije bezhalogena, svuda osim na spoljnom delu instalacije
- dimenzije kablovskih regala, debljina lima, vrsta antikorozivne zaštite
10. Za centralni sistem (PC softver):
- broj signala uključen u licencu
- broj korisnika (klijenata) uključen u licencu
- ključne funkcionalne karakteristike (memorisanje, izveštavanje, grafički prikazi, komunikacione karakteristike - podržani protokoli).
br. Pozicije | OPIS POZICIJE | jed. Mere | količina | Jed. Cena po jedinici mere bez PDV-a | Stopa PDV-a (u %) | Jed. Cena po jedinici mere sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a | Ukupno sa PDV-om
A | AUTOMATIKA Sistem K-4
A1 | Oprema u polju
Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja, sa podešavanjem radnih parametara, sledeće opreme u polju:
1 | Ubodni kanalski senzor temperature NTC 1K8, dužina sonde 250 mm, | kom. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: STD100-250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sobni senzor temperature, NTC 1.8 kohm, | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| opsega 0-50°C, za montažu na zid, u plastičnom kućištu. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: STR100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Ubodni kanalski senzor kvaliteta vazduha: aktivni senzor koncentracije CO2 i relativna vlaga i tempratura NTC 1.8 kohm. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: SCD110-H |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno A1: Oprema u polju | [6 empty] | 0 | 0
A2 | RAZVODNI ORMANI
A2.1 | RAZVODNI ORMAN RTK-K4/PS4
1 | Razvodni ormar, od čeličnog lima, antokirozivno zaštićen epoksi-poliesterskim strukturnim lakom u prahu, pirbližnih dimenzija 2050x860x400 mm, proizvođač "Evrothena" - KB W ili sličan. Opremljen pocinkovanom montažnom pločom i bočnim stranama, slobodnostojeći, sa podnožjem 100mm, IP55. Komada 2
2 | Tropolni zaštitni kompaktni prekidač tipa Compact NSX160N, In=160A, Ics=36kA, sa elektronskom zaštitnom jedinicom Micrologic 2.2 i produženim pogonom.
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
3 | Naponski okidač, 230/250V, 50Hz, za zaštitne kompaktne prekidače
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
4 | Taster ("pečurka") gljivasti za Nužni stop, crvene boje, sa 1NC Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
5 | Zelena signalna lampica 22mm 230V
Proizvođač: Schneider Electric Komada 3
6 | Rele redosleda , asimetrije faza i podnapona i prenapona. Sa podešavanjem naponskog ospega delovanja (minmalno +/- 5%) i vremenskim zatezanjem (minimalno 5 sec), procenta asimetrije i dva relejna izlaza RM35TF30.
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
7 | Izvor DC napajanja Mean Well DR 120-24, 230 VAC / 24 VDC I nom = 5A, sa integrisanom zaštitom od kratkog spoja
Proizvođač: Mean Well
Kataloški broj: Komada 2
8 | Naponski transformator 230VAC/24VAC, sa jezgorm od limpaketa, 250VA, "Schneider Electric". Komada 1
9 | Rastavljač, sa nožastim osiguračima veličine NV00 (drišer), za montažu na Cu šinu, opremljen patronima sa ultrabrzim osiguračima (aR karakteristike), nazivne struje prilagođene postojećim frekventnim regulatorima.
Proizvođač: Wohner, Izlake Komada 2
10 | Automatski osigurač 16A, 3p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric Komada 3
11 | Automatski osigurač 6A, 2p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric Komada 2
12 | Automatski osigurač 6A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric Komada 20
13 | Automatski osigurač 10A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric Komada 14
14 | Pomoćni kontakt automatskog osigurača
Proizvođač: Schneider Electric Komada 5
15 | Rele 24VDC, 2 para preklopnih (CO) kontakta, 5A, sa ručnim test forsiranjem, mehaničkim pokazivačem i odgovarajućim podnožjem
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 20
16 | Rele 24VDC, 4 para preklopnih (CO) kontakta, 4A, sa ručnim test forsiranjem, mehaničkim pokazivačem i odgovarajućim podnožjem
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 15
17 | Tropoložajna glava izbornog prekidača Harmony XB5, sa pomoćnim kontaktima
Proizvođač: Schneider Electric Komada 10
18 | 1NC kompletni crveni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric Komada 3
19 | 1NC kompletni zeleni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric Komada 3
20 | 1NO kompletni crni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XB5AA21 Komada 5
21 | Zelena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA333 Komada 15
22 | Crvena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA334 Komada 15
23 | Dvospratna klema sa ispravljačkim diodama ZDK 2.5/D/5
Proizvođač: Weidmueller
Kataloški broj: 1690050000 Komada 30
24 | Svetiljka u ormanu
Proizvođač: Schrack
Kataloški broj: CC-TL2001 Komada 1
25 | Utičnica u ormanu za DIN 16A 2P+E
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9A15310 Komada 1
26 | ClimaSys termostat za ventilator u ormanu 1NO 0...60C 250V
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: NSYCCOTHO Komada 1
27 | Ventilator za hlađenje ormara, kapaciteta 165m3/h, sa žaluzinom i filterom, zaštita minimalno IP 54, 230 VAC, 50Hz. sa filterom.
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: NSYCVF165M230PF Komada 1
28 | Ventilaciona rešetka 223x223mm
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: NSYCAG223LPC Komada 1
29 | Pomoćni materijal, kleme, kanalice, žica, elementi za označavanje, džep za dokumentaciju. Komplet 1
30 | Izrada radioničke dokumentacije, nabavka materijala, ugradnja u ormar, montaža na objektu, povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad. Komplet 1
UKUPNO A2.1 RAZVODNI ORMAN RTK-K4/PS4 |  | kompl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
A2.2 | RAZVODNI ORMAN RTK-PLEN
1 | Razvodni ormar, od čeličnog lima, antokirozivno zaštićen epoksi-poliesterskim strukturnim lakom u prahu, pirbližnih dimenzija 1400x800x250 mm, proizvođač "Evrothena" - KB ili sličan. Opremljen pocinkovanom montažnom pločom i bočnim stranama, za nazidnu montažu, IP55. Komada 1
2 | Tropolni zaštitni kompaktni prekidač tipa Compact CVS, In=63A, Ics=25kA, sa kratkospojnom zaštiton (14In) i podesivom zaštitnom jedinicom i produženim pogonom.
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 1
3 | Naponski okidač, 230/250V, 50Hz, za zaštitne kompaktne prekidače
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: LV429387 Komada 1
4 | Taster ("pečurka") gljivasti za Nužni stop, crvene boje, sa 1NC Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XB5AS8442 Komada 1
5 | Zelena signalna lampica 22mm 230V
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XB7EV03MP Komada 3
6 | Rele redosleda , asimetrije faza i podnapona i prenapona. Sa podešavanjem naponskog ospega delovanja (minmalno +/- 5%) i vremenskim zatezanjem (minimalno 5 sec), procenta asimetrije i dva relejna izlaza RM35TF30.
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
7 | Naponski transformator 230VAC/24VAC, 100VA, "Schneider Electric". Komada 1
8 | Izvor DC napajanja Mean Well DR 60-24, 230 VAC / 24 VDC I nom = 2.5A, sa integrisanom zaštitom od kratkog spoja
Proizvođač: Mean Well
Kataloški broj: Komada 1
9 | Automatski prekidač 6A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9F74106 Komada 7
10 | Automatski prekidač 10A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9F74110 Komada 7
11 | Pomoćni kontakt automatskog prekidača
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9A26924 Komada 2
12 | Motorni zaštitni prekidač, 3P, 6.3-10A, sa pomoćnim kontaktima (1NO+1NC) Komada 2
13 | Kontaktor 3p, 9A TeSys D, za komandni napon 230V, 50Hz, sa pomoćnim kontaktom 1NO
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: LC1D09P7 Komada 2
14 | Rele 24VDC, 2 para preklopnih (CO) kontakta, 5A, sa ručnim test forsiranjem, mehaničkim pokazivačem i odgovarajućim podnožjem
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 5
15 | Rele 24VDC, 4 para preklopnih (CO) kontakta, 4A, sa ručnim test forsiranjem, mehaničkim pokazivačem i odgovarajućim podnožjem
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 5
16 | Tropoložajna glava izbornog prekidača Harmony XB5, sa pomoćnim kontaktima
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: ZB5AD3 + ZB5AZ103 Komada 2
17 | 1NO kompletni crni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XB5AA21 Komada 2
18 | Zelena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA333 Komada 2
19 | Crvena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA334 Komada 2
20 | Svetiljka u ormanu
Proizvođač: Schrack
Kataloški broj: CC-TL2001 Komada 1
21 | Utičnica u ormanu za DIN 16A 2P+E
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9A15310 Komada 1
22 | Pomoćni materijal, kleme, kanalice, žica, elementi za označavanje, džep za dokumentaciju. Komplet 1
23 | Izrada radioničke dokumentacije, nabavka materijala, ugradnja u ormar, montaža na objektu, povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad. Komplet 1
UKUPNO A2.2 RAZVODNI ORMAN RTK-PLEN |  | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno A2: Razvodni ormari | [6 empty] | 0 | 0
A3 | UPRAVLJAČKA OPREMA ZA SISTEM K4
A3.1 | Oprema se ugrađuje u ormar automatike RTK-K4/PS4
1 | Programabilni modularni SMARTX kontroler - Automation server, sličan tipu Schneider Electric AS-P. | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWASPXXX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontroler treba da zadovolji minimalno sledeće tehničke zahteve: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| a) Osnovno: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Frekvencija 160 MHz, Memorija: SDRAM 128 MB, Flash memorija: 4GB (2GB aplikacija i podaci, 2GB backup) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Real time clock back up 30 dana |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DIN rail montaža, DC napajanje 7W, 24 VDC, radna temperatura: 0-50C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| b) I/O kapacitet: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - priključenje do 30 ulazno/izlaznih kartica (I/O kartica) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - podržava do 450 ulazno/izlaznih signala (I/O signala) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| c) Programiranje: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Funkcionalni blok dijagram |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Script programiranje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - grafički prikaz sistema kroz "web server" tehnologiju |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| d) Komunikacija |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| d1) Portovi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • jedan 10/100 Ethernet port |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • dva RS-485 porta (2-žična) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Jedan built-in I/O bus port |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Dva USB host porta |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Jedan USB device port |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Jedan FTT-10 port (za LON) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| d2) Protokoli |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1. ETHERNET LAN interface 10/100 Mbit/s |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • IP adresiranje (IPv6 ready) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • TCP komunikacija |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • DHCP/DNS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • HTTP/HTTPS za pristup Internetu preko firewall-a, za daljinski pristup i kontrolu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • NTP (Network Time Protocol) za sinhronizaciju vremena u sistemu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • SMTP - podržava slanje mailova sa kontrolera |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. BACNET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BACNET/IP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BACNET MS/TP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BTL B-BC (BACnet Building Controller) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BTL B-OWS (BACnet Operator Workstation) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • ASHRAE 135-2004 kompatibilan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BACnet Broadcast Management Device (BBMD) to facilitate BACnet systems that span multiple IP networks. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3. LON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • LON TP/FT-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • ugrađen LonWorks Network Management Tool |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • LNS device plug-ins podržan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4. MODBUS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Modbus RS485 (master i slave) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Modbus TCP (client i server) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5. Web Services podržani (otvoreni standard) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • SOAP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • REST |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Auto-adresiranje (u multi server sistemu) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Automation server - Smart X kontroler |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Baza za montažu AS-P kontrolera : TB-AS-W1 Terminal Base AS W1 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWTBASW110002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Napojni modul za AS-P server PS-24V Power Supply 24 VAC/VDC | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWPS24VX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Baza za montažu napojnog modula: TB-PS-W1 Terminal Base Pwr Sup W1 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWTBPSW110001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | S-kabl 1,5m za I/O module, | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWSCABLE10002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Digitalni ulazni modul ulazi: 16 digitalnih, LED indikacijom (zelena) za svaki ulaz za prikaz statusa signala. Mogućnost prihvatanja counter ulaza. Hot swap opcija - zamena modula bez potrebe za isključenjem sistema i napajanja. | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWDI16XX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Univerzalni ulazni modul 16 U-In signala (AI, DI) sa LED indikacijom ulaza. Analogni ulazi: Otpornički, napojni, strujni. Digitalni ulazi: bezpotencijalni, NO ili NC kontakti. Mogućnost prihvatanja counter ulaza. Hot swap opcija - zamena modula bez potrebe za isključenjem sistema i napajanja. | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWUI16XX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Digitalni izlazni modul DO-FA12-FormA - 12 digitalnih izlaza. LED indikacija svakog izlaznog signala. Hot swap opcija - zamena modula bez potrebe za isključenjem sistema i napajanja. | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWDOA12X10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Analogni izlazni modul AO-8-H 8 analognih U/I izlaza sa mogućnošću forsiranja putem trimer potenciometra na samom modulu. Hot swap opcija - zamena modula bez potrebe za isključenjem sistema i napajanja. | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWAO8HXX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Baza TB-IO-W1 za montažu I/O modula kontrolera. Montaža na DIN šinu | kom | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWTBIOW110001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Industrijski Ethernet switch SPIDER III 2FX, 6TX neupravljiv | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Hirschmann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Operaterski touch panel, dijagonale 10" 1920 x 1200p 16:10 SmartX Controller – AD (Advanced Display) v2 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWADBUND10002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | USB cable, Y-shaped, 3.0 m za povezivanje AS-P i HMI | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj:SXWADUSBB10002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno Oprema automatike za RTK4/PS4 A3.1 | [6 empty] | 0 | 0
A3.2 | Oprema se ugrađuje u ormar automatike RTK-PLEN
1 | PLC kontroler sličan tipu M241CE40R "Schneider Electric", sa "web server" funkcionalnošću, sledeće konfiguracije: | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
- integrisano na kontroleru 24DI, 16RO, Modbus RTU, Ethernet port
- analogna ulazna kartica TM3TI8T - 2 kom
- analogna ulazna kartica TM3AI8 - 2 kom
2 | Industrijski Ethernet switch SPIDER III 1FX, 4TX, montaža na DIN šinu, 24VDC napajanje, ili sličan | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Hirschmann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: 943 957-002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno A3.2: Oprema automatike za RTK-PLEN | [6 empty] | 0 | 0
Ukupno A3: UPRAVLJAČKA OPREMA ZA SISTEM K4 | [6 empty] | 0 | 0
A4 | USLUGE NA NIVOU ORMANA AUTOMATIKE RTK-4/PS4, RTK-PLEN
1 | IZVOĐAČKA DOKUMENTACIJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada radioničke dokumentacije za razvodne ormare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ELEKTRIČNO POVEZIVANJE ORMANA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola položenih i obeleženih kablova.Elektropovezivanje ormana AU na objektu. Puštanje pod napon, ispitivanje perifernih elemenata i kablovskih veza. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | APLIKATIVNI SOFTVER PROGRAM NA NIVOU PROGRAMIBILNIH KONTROLERA AS STANICA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada korisničkih programa za programibilne kontrolere na nivou ormana automatskog upravljanja za izvršenje svih projektom definisanih upravljačkih i logičkih funkcija, za sistem VS1, odnosno kontroelre u RTK4-PS4 i RTK-PLEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | GRAFIČKE PREZENTACIJE NA OPERATORSKOM PANELU | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada grafičkih prezentacija sistema na OP panelu. Programiranje panela, testiranje komunikacije i puštanje u rad. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PUSTANJE U RAD PROGRAMIBILNIH KONTROLERA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Učitavanje i provera korisničkog aplikativnog softvera za programibilne kontrolere na nivou ormana automatskog upravljanja. Parametriranje svih specificiranih programibilnih kontrolera na nivou ormana. automatskog upravljanja. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | KOMUNIKACIJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Uspostavljanje komunikacije ozmđu kontroelra, testiranje komunikacionih linija i usaglašavanje parametara komunikacije |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | OBUKA KORISNIKA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada tehničkog uputstva za upotrebu i održavanje sistema |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Obuka tehničke službe korisnika | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno A4: Usluge na nivou ormara automatike RTK4/PS4 i RTK-PLEN | [6 empty] | 0 | 0
A5 | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL
A5.1 | Kablovi
1 | Isporuka, transport i polaganje kablova delom na regalu,delom na obujmicama a sve uvode u motore i elemente automatike izvesti u fleksibilnim metalnim cevima sa povezivanjem kablova na oba kraja i to: | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
| J-H(St)H 1x2x0,8mm2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| J-H(St)H 2x2x0,8mm2 | m | 430 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 168 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x2,5mm2 | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
| LiHCH 1x2x0.75mm2 TP ("twisted pair") | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
| LiHCH 2x2x0.75mm2 TP ("twisted pair") | m | 140 |  |  | 0 | 0 | 0
| S/FTP Cat 6a | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Optički kabal, MM, OM3, sa 4 vlakna, "rodent protection", otporan na vlagu, "halogen free". | m | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Završavanje optičkog kabla, na oba kraja, sa pomoćnim materijalom (pig tailovi, ZOK, optički patch cord), radom i ispitivanjem linije. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kablovski nosači-regali | m | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka, transport i montaža i to: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| širine 50mm sa kompletnim priborom za montažu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| poklopac 50mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 44 |  |  | 0 | 0 | 0
| širine 100mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| poklopac 100mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Metalne gibljive cevi | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka i montaža gibljivih čeličnih zaštitnih cevi za vođenje kabla u termotehničkim prostorijama od izlaska sa regala ili iz čelične cevi do samog priključka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø16mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
UKUPNO KABLOVI: | [6 empty] | 0 | 0
A5.2 | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE
| Nakon izvršenog rada na izvodjenju instalacija EMP ventilacije i grejanja, izvodjač je dužan da izvrši:• Zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacije i regala kroz zidove i plafone. | paušal | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| • Otklanjanje eventualnih nedostataka na izvedenoj instalaciji regala |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Čišćenje prostorija od smeća i iznošenje van objekta. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Predaju pismene garancije za izvršene radove i sav ugradjeni materijal, kao i potrebna uputstva za kasnije održavanje instalacije. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Pregled i funkcionalno ispitivanje instalacije elektromotornog razvoda ventilacije i grejanja, otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka i davanje svih potrebnih atesta i sertifikata |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno A5: Kablovi i instalacioni matrijal | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | UKUPNO |  |  |  | 0 | 0
A6 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA
1. | Izvođenje radova na objektu od posebno kulturno istorijskog značaja, uz poštovanje svih propisanih ograničenja. Radovi se izvode u useljenom objektu, koji je u funkciji i redovnoj upotrebi za skupštinska i ostala zasedanja koja imaju prioritet i ograničavajući faktor na izvođenju predmetnih radova, tako da se izvode u vremenu slobodnih termina. Pojedini elementi opreme i materijala se unose u delovima i sklapaju na licu mesta, zbog otežane komunikacije i smanjenog prostora uz obezbeđenju zaštitu nameštaja, zidova, podova, plafona i svog enterijera, kao i otvaranje montažnih otvora u pojedinim pregradnim zidovima, radi izvođenja radova sa zatvaranjem i dovođenjem u prethodno stanje. Sav vertikalni i horizontalni transport u ovkiru objekta se vrši ručno, radi sprečavanja oštećenja enterijera i eksterijera objekta. Sav otpadni materijal se takođe ručno iznosi van objekta i dalje tretira po zakonu prema kategoriji. Za navedene okolnosti ukupna cena radova se uvećava za 10%. | % | 10% |  |  |  | 0 | 0
A6. OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
A1 | OPREMA U POLJU ZA SISTEM K4 | [5 empty] | 0 | 0
A2 | RAZVODNI ORMARI ZA SISTEM K4 | [5 empty] | 0 | 0
A3 | UPRAVLJAČKA OPREMA ZA SISTEM K4 | [5 empty] | 0 | 0
A4 | USLUGE NA NIVOU ORMANA AUTOMATIKE RTK-4/BMS, RTK-PLEN | [5 empty] | 0 | 0
A5 | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL | [5 empty] | 0 | 0
A6 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA | [5 empty] | 0 | 0
| A: AUTOMATIKA Sistem K-4 | Ukupno |  |  |  |  | 0 | 0
B | AUTOMATIKA Sistem K-9
B | Radovi za instalacija el.motornog pogona i automatike
UVOD
Ovim predmerom obuhvaćeni su svi radovi za izvršenje opisanih poslova za pojedine pozicije, ukljućujući sav materijal, montažu, povezivanje, šemiranje, transport, poreze, radnu snagu, pomoćni pribor, konzole, nosače, skele, sva dubljenja i krpljenja šliceva i rupa u zidovima, čišćenja objekta i odnošenje šuta na deponiju koju odredi nadzorni organ. Sav ugra¦en materijal mora biti prvoklasan, a izvođač je dužan da za iste pribavi ateste pre ugradnje. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji i tehničkom opisu.
B1 | Oprema u polju za K9
Isporuka, montaža i povezivanje na oba kraja, sa podešavanjem radnih parametara, sledeće opreme u polju:
1 | Ubodni kanalski senzor temperature NTC 1K8, dužina sonde 200 mm, | kom. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: STD100-200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Sobni senzor temperature, NTC 1.8 kohm, | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| opsega 0-50°C, za montažu na zid, u plastičnom kućištu. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: STR100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno B1: Oprema u polju za K9 | [6 empty] | 0 | 0
B2 | RAZVODNI ORMANI
B2.1 | RAZVODNI ORMAN RTK-K9
Na i u postojećem razvodnom ormanu RTK-K9 izvršiti izmene i dodavanje opreme u skladu sa narednim stavkama.
1 | Prekidac sa 2 pozicije(1-0) OMA1PB (jednopolni) 10 A Komada 1
2 | Jednopolni automatski osigurac 2A, C karakteristika, 10kA Komada 1
3 | Signalna svetiljka 24 V AC/DC sa diodama zelena (komplet) Komada 4
4 | Taster crveni CP110R-01 sa NC kontaktom Komada 2
5 | Rele sa 4 preklopna kontakta, 24VAC CR-M024AC4 Komada 4
6 | Podnozje relea sa 4 kontakta CR-M4SS Komada 4
7 | Izvlakac za rele sa 4 kontakta CR-MH Komada 4
8 | Diode za probu lampi Komada 4
9 | Nova vrata ormana na koja će se montirati elementi sa postoječih vrata, i izvršiti obeležavanja prema projektu, vezanim za zahteve iz mašinskog projekta. Komplet 1
10 | Ostali potreban materijal za kompletiranje: kleme, uvodnice, žice, natpisne pločice, zavrtnje, matice itd. Komplet 1
Ukupno B2: Razvodni ormari za K9 |  | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
B3 | UPRAVLJAČKA OPREMA ZA RTK-K9
U postojeći ormar ugraditi PLC kontroelr i I/O kartice, po sledećoj specifikaciji:
1 | PLC kontroler sličan tipu M241CE40R "Schneider Electric", sa "web server" funkcionalnošću, sledeće konfiguracije: | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| - integrisano na kontroleru 24DI, 16RO, Modbus RTU, Ethernet port |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - digitalna ulazna kartica TM3DI32 - 1 kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - analogna ulazna kartica TM3TI8T - 1 kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - analogna ulazna kartica TM3AI4 - 1 kom |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Industrijski Ethernet switch SPIDER III 5TX neupravljiv, montaža na DIN šinu, 24VDC, ili sličan | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Hirschmann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno B3: UPRAVLJAČKA OPREMA ZA RTK-K9 | [6 empty] | 0 | 0
B4 | USLUGE NA NIVOU ORMANA AUTOMATIKE RTK-K9/BMS
1 | IZVOĐAČKA DOKUMENTACIJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada radioničke dokumentacije za razvodne ormare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ELEKTRIČNO POVEZIVANJE ORMANA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola položenih i obeleženih kablova.Elektropovezivanje ormana AU na objektu. Puštanje pod napon, ispitivanje perifernih elemenata i kablovskih veza. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | APLIKATIVNI SOFTVER PROGRAM NA NIVOU PROGRAMIBILNIH KONTROLERA AS STANICA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada korisničkih programa za programibilne kontrolere na nivou ormana automatskog upravljanja za izvršenje svih projektom definisanih upravljačkih i logičkih funkcija, za sistem VS1, odnosno kontroelre u RTK4-PS4 i RTK-PLEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PUSTANJE U RAD PROGRAMIBILNIH KONTROLERA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Učitavanje i provera korisničkog aplikativnog softvera za programibilne kontrolere na nivou ormana automatskog upravljanja. Parametriranje svih specificiranih programibilnih kontrolera na nivou ormana. automatskog upravljanja. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | KOMUNIKACIJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Uspostavljanje komunikacije ozmđu kontroelra, testiranje komunikacionih linija i usaglašavanje parametara komunikacije |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | OBUKA KORISNIKA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada tehničkog uputstva za upotrebu i održavanje sistema |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Obuka tehničke službe korisnika | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno B4: Usluge na nivou ormara automatike RTK9/PS9 | [6 empty] | 0 | 0
B5 | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL
B5.1 | Kablovi
1 | Isporuka, transport i polaganje kablova delom na regalu,delom na obujmicama a sve uvode u motore i elemente automatike izvesti u fleksibilnim metalnim cevima sa povezivanjem kablova na oba kraja i to: | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kabl N2XH-J 3x1,5mm2 | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| S/FTP Cat 6a | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Metalne gibljive cevi | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka i montaža gibljivih čeličnih zaštitnih cevi za vođenje kabla u termotehničkim prostorijama od izlaska sa regala ili iz čelične cevi do samog priključka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø16mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
B5.2 | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE | paušal | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Nakon izvršenog rada na izvodjenju instalacija EMP ventilacije i grejanja, izvodjač je dužan da izvrši:• Zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacije i regala kroz zidove i plafone. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Otklanjanje eventualnih nedostataka na izvedenoj instalaciji regala |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Čišćenje prostorija od smeća i iznošenje van objekta. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Predaju pismene garancije za izvršene radove i sav ugradjeni materijal, kao i potrebna uputstva za kasnije održavanje instalacije. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Pregled i funkcionalno ispitivanje instalacije elektromotornog razvoda ventilacije i grejanja, otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka i davanje svih potrebnih atesta i sertifikata |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno B5: Kablovi i instalacije | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | UKUPNO B1-B5 bez B4 |  |  |  | 0 | 0
B6 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA
1. | Izvođenje radova na objektu od posebno kulturno istorijskog značaja, uz poštovanje svih propisanih ograničenja. Radovi se izvode u useljenom objektu, koji je u funkciji i redovnoj upotrebi za skupštinska i ostala zasedanja koja imaju prioritet i ograničavajući faktor na izvođenju predmetnih radova, tako da se izvode u vremenu slobodnih termina. Pojedini elementi opreme i materijala se unose u delovima i sklapaju na licu mesta, zbog otežane komunikacije i smanjenog prostora uz obezbeđenju zaštitu nameštaja, zidova, podova, plafona i svog enterijera, kao i otvaranje montažnih otvora u pojedinim pregradnim zidovima, radi izvođenja radova sa zatvaranjem i dovođenjem u prethodno stanje. Sav vertikalni i horizontalni transport u ovkiru objekta se vrši ručno, radi sprečavanja oštećenja enterijera i eksterijera objekta. Sav otpadni materijal se takođe ručno iznosi van objekta i dalje tretira po zakonu prema kategoriji. Za navedene okolnosti ukupna cena radova se uvećava za 10%. | % | 10% |  |  |  | 0 | 0
B6 OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
B1 | OPREMA U POLJU ZA SISTEM K9 | [5 empty] | 0 | 0
B2 | RAZVODNI ORMAN RTK-K9 | [5 empty] | 0 | 0
B3 | UPRAVLJAČKA OPREMA ZA RTK-K9 | [5 empty] | 0 | 0
B4 | USLUGE NA NIVOU ORMANA AUTOMATIKE RTK-9/BMS | [5 empty] | 0 | 0
B5 | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL | [5 empty] | 0 | 0
B6 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA | [5 empty] | 0 | 0
| B: AUTOMATIKA Sistem K-9 | [5 empty] | 0 | 0
C | AUTOMATIKA Ventilacioni Sistem V14
C | Radovi za instalacija el.motornog pogona i automatike
UVOD
Ovim predmerom obuhvaćeni su svi radovi za izvršenje opisanih poslova za pojedine pozicije, ukljućujući sav materijal, montažu, povezivanje, šemiranje, transport, poreze, radnu snagu, pomoćni pribor, konzole, nosače, skele, sva dubljenja i krpljenja šliceva i rupa u zidovima, čišćenja objekta i odnošenje šuta na deponiju koju odredi nadzorni organ. Sav ugra¦en materijal mora biti prvoklasan, a izvođač je dužan da za iste pribavi ateste pre ugradnje. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji i tehničkom opisu.
C1 | Oprema u polju
1 | Ubodni kanalski senzor temperature NTC 1K8, dužina sonde 250 mm, | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: STD100-250 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: 5123010010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Ubodni cevni senzor temperature NTC 1K8, | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| dužina sonde 100 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvodjač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: STP100-100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: 5123104010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Čaura cevnog senzora temperature 50mm, mesing | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: Pocket STP 50mm Brass |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: 9121040000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Trokraki regulacioni ventil, "Schneider Electric" model V341, DN15, Kvs=4, kataloški broj: 731 4129 000, sledećih karakteristika Design: 3-way plug valve | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Stem up closed, A port (B-AB open) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Pressure class PN 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Flow characteristics A-AB Equal percentage modifed |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Flow characteristics B-AB Complementary |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Stroke 20 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Rangeability (Kvs/Kv min.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Leakage A-AB up to 0.02% of Kvs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Leakage B-AB up to 0.05% of Kvs |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ∆Pm 600 kPa, water |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Max. temperature of medium 150°C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Min. temperature of medium -20°C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Connection External pipe thread according to ISO 228/1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Glycol Concentration 50% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Materials |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Body Bronze Rg5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Plug and seat Stainless steel SS 2346 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Stem Stainless steel SS 2346 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Stem packing EPDM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Modulišući pokretač za ventil iz prethodne pozicije, "Schneider Electric" Forta M400, sa povratnim analognim signalom pozicije, 24VAC. | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Zaštitni mraz termostat sa kapilarom dužine 6m, STT903 | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: 5127000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Diferencijalni presostat 50-500 Pa, max.napon 250VAC | kom. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvodjač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: SPD910-500Pa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: 004701070 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pokretač dampera 24VAC, On/Off, 5Nm, approx. 2m2, sa krajnjim prekidačima položaja. | kom. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric ili Siemens |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: MD5B-24-S |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Servisni prekidač, 3P, 16A, u kućištu | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno C1: Oprema u polju | [6 empty] | 0 | 0
C2 | Razvodni ormari
C2.1 | RAZVODNI ORMAN RTK-V14
Razvodne ormane izraditi od čeličnog lima,sa vratima bravom i ključem.Ormani su sastavljeni od odgovarajućeg broja polja, bez medjusobnih pregrada. Sa gornje strane predviđene su odgovarajuće uvodnice za uvod kablova.Ormane premazati zaštitnom bojom,a zatim završnom lak bojom po želji kupca.Ormane izraditi sa svim potrebnim otvorima i nosačima za montažu opreme,a prema specifikaciji opreme,datoj za svaki orman. Na ormanima predvideti mesta za natpisne pločice, koje treba izraditi u skladu sa oznakama iz šema delovanja.Sa unutrašnje strane vrata postaviti jednopolnu šemu ormana.Ukoliko se orman sastoji od više polja,tada ormane praviti tako da po dva polja čine transportnu celinu,zbog unošenja ormana u tehničke prostore u objektu. Razvodni ormani su u zaštiti IP55.
1 | Razvodni ormar, od čeličnog lima, antokirozivno zaštićen epoksi-poliesterskim strukturnim lakom u prahu, pirbližnih dimenzija 1900x600x400 mm, proizvođač "Evrothena" - KB W ili sličan. Opremljen pocinkovanom montažnom pločom i bočnim stranama, slobodnostojeći, sa podnožjem 100mm, IP55. Komada 1
2 | Tropolni zaštitni kompaktni prekidač tipa Compact CVS, In=25A, Ics=25kA, sa kratkospojnom zaštiton (14In) i podesivom zaštitnom jedinicom i produženim pogonom.
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 1
3 | Naponski okidač, 230/250V, 50Hz, za zaštitne kompaktne prekidače
Proizvođač: Schneider Electric
Komada 1
4 | Taster ("pečurka") gljivasti za Nužni stop, crvene boje, sa 1NC Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
5 | Zelena signalna lampica 22mm 230V
Proizvođač: Schneider Electric Komada 3
6 | Rele redosleda , asimetrije faza i podnapona i prenapona. Sa podešavanjem naponskog ospega delovanja (minmalno +/- 5%) i vremenskim zatezanjem (minimalno 5 sec), procenta asimetrije i dva relejna izlaza RM35TF30.
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
7 | Izvor DC napajanja Mean Well DR 120-24, 230 VAC / 24 VDC I nom = 5A, sa integrisanom zaštitom od kratkog spoja
Proizvođač: Mean Well
Kataloški broj: Komada 2
8 | Naponski transformator 230VAC/24VAC, sa jezgorm od limpaketa, 160VA, "Schneider Electric". Komada 1
9 | Automatski prekidač 6A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9F74106 Komada 3
10 | Automatski prekidač 10A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9F74110 Komada 2
11 | Automatski prekidač 4A, 2p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 1
12 | Automatski prekidač 2A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 1
13 | Pomoćni kontakt automatskog prekidača
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9A26924 Komada 4
14 | Sucho uticnica SILIMINIJUMSKA, monofazna OG 16A Komada 1
15 | Mikroprekidac za vrata ormara sa jednim mirnim i jednim radnim kontaktom (duga poluga, sa tockicem) Komada 1
16 | Fluorescentna svetiljka 15W "Strela"-FEP, Donji Milanovac Komada 1
17 | 1NO kompletni zeleni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 4
18 | Zelena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA333 Komada 9
19 | Crvena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA334 Komada 9
20 | Motorni zaštitni prekidač, 3P, 0.16-0.25A, sa pomoćnim kontaktima (1NO+1NC) Komada 2
21 | Motorni zaštitni prekidač, 3P, 4-6.3A, sa pomoćnim kontaktima (1NO+1NC) Komada 2
22 | Kontaktor 3p, 9A TeSys D, za komandni napon 230V, 50Hz, sa pomoćnim kontaktom 1NO
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: LC1D09P7 Komada 4
23 | Rele 24VDC, 4 para preklopnih (CO) kontakta, 4A, sa ručnim test forsiranjem, mehaničkim pokazivačem i odgovarajućim podnožjem
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 16
24 | Tropoložajna glava izbornog prekidača Harmony XB5, sa pomoćnim kontaktima
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: ZB5AD3 + ZB5AZ103 Komada 4
25 | Pomoćni materijal, kleme, kanalice, žica, elementi za označavanje, džep za dokumentaciju. Komada 1
26 | Izrada radioničke dokumentacije, nabavka materijala, ugradnja u ormar, montaža na objektu, povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad. Komada 1
| UKUPNO RAZVODNI ORMAN RTK-V14 | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
C2.2 | PODSTANICA PS-V14
Razvodni ormani su u zaštiti IP55.
1 | Razvodni ormar, od čeličnog lima, antokirozivno zaštićen epoksi-poliesterskim strukturnim lakom u prahu, pirbližnih dimenzija 1900x600x400 mm, proizvođač "Evrothena" - KB W ili sličan. Opremljen pocinkovanom montažnom pločom i bočnim stranama, slobodnostojeći, sa podnožjem 100mm, IP55. Komada 1
2 | Automatski prekidač 6A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9F74106 Komada 6
3 | Automatski prekidač 10A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9F74110 Komada 2
4 | Automatski prekidač 2A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 6
5 | Pomoćni kontakt automatskog prekidača
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9A26924 Komada 4
6 | Mikroprekidac za vrata ormara sa jednim mirnim i jednim radnim kontaktom (duga poluga, sa tockicem) Komada 1
7 | Fluorescentna svetiljka 15W "Strela"-FEP, Donji Milanovac Komada 1
8 | 1NO kompletni zeleni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 4
9 | Zelena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA333 Komada 5
10 | Crvena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA334 Komada 5
11 | Rele 24VDC, 4 para preklopnih (CO) kontakta, 4A, sa ručnim test forsiranjem, mehaničkim pokazivačem i odgovarajućim podnožjem
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 10
12 | Tropoložajna glava izbornog prekidača Harmony XB5, sa pomoćnim kontaktima
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: ZB5AD3 + ZB5AZ103 Komada 8
13 | Grejač razvodnog ormara 230 VAC, 150W, sa termostatom. Komada 1
14 | Pomoćni materijal, kleme, kanalice, žica, elementi za označavanje, džep za dokumentaciju. Komada 1
15 | Izrada radioničke dokumentacije, nabavka materijala, ugradnja u ormar, montaža na objektu, povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad. Komada 1
UKUPNO PODSTANICA PS-V14 |  | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno C2: Razvodni ormari | [6 empty] | 0 | 0
C3 | UPRAVLJAČKA OPREMA ZA PS-V14
1 | PLC okvirne konfiguracije:
PLC kontroler sličan tipu M241CE40R "Schneider Electric", sa "web server" funkcionalnošću, sledeće konfiguracije:
- integrisano na kontroleru 24DI, 16RO, Modbus RTU, Ethernet port
- digitalna ulazna kartica TM3DI32 - 1 kom
- analogna ulazna kartica TM3TI8T - 1 kom
- analogna ulazna kartica TM3AI8 - 1 kom
2 | Industrijski Ethernet switch SPIDER III 5TX neupravljiv, montaža na DIN šinu, 24VDC, ili sličan
Proizvođač: Hirschmann Komada 1
UKUPNO UPRAVLJAČKA OPREMA ZA PS-V14 |  | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno C3: AS stanice za sistem V14 | [6 empty] | 0 | 0
C4 | USLUGE NA NIVOU ORMANA AUTOMATIKE
1 | IZVOĐAČKA DOKUMENTACIJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada radioničke dokumentacije za razvodne ormare |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ELEKTRIČNO POVEZIVANJE ORMANA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola položenih i obeleženih kablova.Elektropovezivanje ormana AU na objektu. Puštanje pod napon, ispitivanje perifernih elemenata i kablovskih veza. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | APLIKATIVNI SOFTVER PROGRAM NA NIVOU PROGRAMIBILNIH KONTROLERA AS STANICA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada korisničkih programa za programibilne kontrolere na nivou ormana automatskog upravljanja za izvršenje svih projektom definisanih upravljačkih i logičkih funkcija, za sistem VS1, odnosno kontroelre u RTK4-PS4 i RTK-PLEN |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | PUSTANJE U RAD PROGRAMIBILNIH KONTROLERA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Učitavanje i provera korisničkog aplikativnog softvera za programibilne kontrolere na nivou ormana automatskog upravljanja. Parametriranje svih specificiranih programibilnih kontrolera na nivou ormana. automatskog upravljanja. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | KOMUNIKACIJA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Uspostavljanje komunikacije ozmđu kontroelra, testiranje komunikacionih linija i usaglašavanje parametara komunikacije |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | OBUKA KORISNIKA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada tehničkog uputstva za upotrebu i održavanje sistema |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Obuka tehničke službe korisnika | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno C4: Usluge na nivou ormara automatike za grupu C | [6 empty] | 0 | 0
C5 | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL
C5.1 | Kablovi
| Isporuka, transport i polaganje kablova delom na regalu,delom na obujmicama a sve uvode u motore i elemente automatike izvesti u fleksibilnim metalnim cevima sa povezivanjem kablova na oba kraja i to: | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| J-H(St)H 16x2x0,8mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| J-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 407 |  |  | 0 | 0 | 0
| LIHCH 4x1mm² | m | 202 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x1,5mm² | m | 64 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x2,5mm² | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x1,5mm² | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x2,5mm² | m | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x4mm² | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kablovski nosači-regali | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka, transport i montaža i to: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| širine 100mm sa kompletnim priborom za montažu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| poklopac 100mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| širine 50mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| poklopac 50mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| Metalne gibljive cev | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka i montaža gibljivih čeličnih zaštitnih cevi za vođenje kabla u termotehničkim prostorijama od izlaska sa regala ili iz čelične cevi do samog priključka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø26,5mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø16mm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
C5.2 | UZEMLJENJE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Sabirnica za izjednačenje potencijala SIP | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Provodnik P-Y 1x16mm2 za povezivanje svih metalnih neelektričnih delova opreme sa trakom, sipom i materijal za pričvršćivanje | m. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| Provodnik P-Y 1x6mm2 za povezivanje PE šine PS-V14, RtK-V14 sa SIP-om i materijal za pričvršćivanje | m. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Elastične veze izrađene od provodnika P/F-Y 1x6mm2 za premošćenje spojeva klima komora sa klima kanalima kao i svih gibljivih izolacionih spojeva na klima kanalima i matrerijal za pričvršćivanje. | kom. | 41 |  |  | 0 | 0 | 0
| Traka Fe/Zn 20x3mm | m. | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zidni nosač trake Fe/Zn 20x3mm sa potrebnim brojem zavrtnjeva i tiplova | kom. | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno C5: Kablovi i instalacije | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Ukupno C |  |  |  | 0 | 0
C6 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA
1. | Izvođenje radova na objektu od posebno kulturno istorijskog značaja, uz poštovanje svih propisanih ograničenja. Radovi se izvode u useljenom objektu, koji je u funkciji i redovnoj upotrebi za skupštinska i ostala zasedanja koja imaju prioritet i ograničavajući faktor na izvođenju predmetnih radova, tako da se izvode u vremenu slobodnih termina. Pojedini elementi opreme i materijala se unose u delovima i sklapaju na licu mesta, zbog otežane komunikacije i smanjenog prostora uz obezbeđenju zaštitu nameštaja, zidova, podova, plafona i svog enterijera, kao i otvaranje montažnih otvora u pojedinim pregradnim zidovima, radi izvođenja radova sa zatvaranjem i dovođenjem u prethodno stanje. Sav vertikalni i horizontalni transport u ovkiru objekta se vrši ručno, radi sprečavanja oštećenja enterijera i eksterijera objekta. Sav otpadni materijal se takođe ručno iznosi van objekta i dalje tretira po zakonu prema kategoriji. Za navedene okolnosti ukupna cena radova se uvećava za 10%. | % | 10% |  |  |  | 0 | 0
C6 OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACIJA
C1 | OPREMA U POLJU ZA SISTEM K14 | [5 empty] | 0 | 0
C2 | RAZVODNI ORMAN | [5 empty] | 0 | 0
C3 | UPRAVLJAČKA OPREMA ZA PS-V14 | [5 empty] | 0 | 0
C4 | USLUGE NA NIVOU ORMANA AUTOMATIKE ZA GRUPU C | [5 empty] | 0 | 0
C5 | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL ZA GRUPU C | [5 empty] | 0 | 0
C6 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA | [5 empty] | 0 | 0
C: AUTOMATIKA Ventilacioni Sistem V14 |  | Ukupno |  |  |  |  | 0 | 0
D | AUTOMATIKA Razdelnik Rashladne instalacije - Čiler
D | Radovi za instalacija el.motornog pogona i automatike
UVOD
Ovim predmerom obuhvaćeni su svi radovi za izvršenje opisanih poslova za pojedine pozicije, ukljućujući sav materijal, montažu, povezivanje, šemiranje, transport, poreze, radnu snagu, pomoćni pribor, konzole, nosače, skele, sva dubljenja i krpljenja šliceva i rupa u zidovima, čišćenja objekta i odnošenje šuta na deponiju koju odredi nadzorni organ. Sav ugra¦en materijal mora biti prvoklasan, a izvođač je dužan da za iste pribavi ateste pre ugradnje. Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji i tehničkom opisu.
D1 | Oprema u polju
1 | Ubodni cevni senzor temperature NTC 1K8, | kom. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| dužina sonde 100 mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvodjač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: STP100-100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: 5123104010 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Čaura cevnog senzora temperature 50mm, mesing | kom. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Tip: Pocket STP 50mm Brass |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: 9121040000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Senzor pritiska, linearni transmiter, 2-žični, M12 konektor 1. i 3. pinovi, G 1/4 muški priključak, Temp. medijuma -40..135°C, tačnost +- 0,3% "Hans Turck" model: PT10R-2004-I2-H1143 * 6836314 | kom. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| 0..10bar, 4..20mA, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kompletno zavarena merna ćelija |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Opseg: 0..10bar / Max 30 bar/ Burst 60 bar |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno D1: Oprema u polju | [6 empty] | 0 | 0
D2 | Razvodni ormari
D2.1 | RAZVODNI ORMAN RTK-RAZH1
Razvodne ormane izraditi od čeličnog lima,sa vratima bravom i ključem.Ormani su sastavljeni od odgovarajućeg broja polja, bez medjusobnih pregrada. Sa gornje strane predviđene su odgovarajuće uvodnice za uvod kablova.Ormane premazati zaštitnom bojom,a zatim završnom lak bojom po želji kupca.Ormane izraditi sa svim potrebnim otvorima i nosačima za montažu opreme,a prema specifikaciji opreme,datoj za svaki orman. Na ormanima predvideti mesta za natpisne pločice, koje treba izraditi u skladu sa oznakama iz šema delovanja.Sa unutrašnje strane vrata postaviti jednopolnu šemu ormana.Ukoliko se orman sastoji od više polja,tada ormane praviti tako da po dva polja čine transportnu celinu,zbog unošenja ormana u tehničke prostore u objektu. Razvodni ormani su u zaštiti IP55.
1 | Razvodni ormar, od čeličnog lima, antokirozivno zaštićen epoksi-poliesterskim strukturnim lakom u prahu, pirbližnih dimenzija 2050x860x400 mm, proizvođač "Evrothena" - KB W ili sličan. Opremljen pocinkovanom montažnom pločom i bočnim stranama, slobodnostojeći, sa podnožjem 100mm, IP55. Komada 2
2 | Tropolni zaštitni kompaktni prekidač tipa Compact NSX160N, In=160A, Ics=36kA, sa elektronskom zaštitnom jedinicom Micrologic 2.2 i produženim pogonom.
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
3 | Naponski okidač, 230/250V, 50Hz, za zaštitne kompaktne prekidače
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
4 | Taster ("pečurka") gljivasti za Nužni stop, crvene boje, sa 1NC Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
5 | Zelena signalna lampica 22mm 230V
Proizvođač: Schneider Electric Komada 3
6 | Rele redosleda , asimetrije faza i podnapona i prenapona. Sa podešavanjem naponskog ospega delovanja (minmalno +/- 5%) i vremenskim zatezanjem (minimalno 5 sec), procenta asimetrije i dva relejna izlaza RM35TF30.
Proizvođač: Schneider Electric Komada 1
7 | Izvor DC napajanja Mean Well DR 120-24, 230 VAC / 24 VDC I nom = 5A, sa integrisanom zaštitom od kratkog spoja
Proizvođač: Mean Well
Kataloški broj: Komada 2
8 | Naponski transformator 230VAC/24VAC, sa jezgorm od limpaketa, 250VA, "Schneider Electric". Komada 1
9 | Rastavljač, sa nožastim osiguračima veličine NV00 (drišer), za montažu na Cu šinu, opremljen patronima sa ultrabrzim osiguračima (aR karakteristike), nazivne struje prilagođene postojećim frekventnim regulatorima.
Proizvođač: Wohner, Izlake Komada 2
10 | Automatski osigurač 16A, 3p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric Komada 3
11 | Automatski osigurač 6A, 2p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric Komada 2
12 | Automatski osigurač 6A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric Komada 20
13 | Automatski osigurač 10A, 1p, C, 10kA,
Proizvođač: Schneider Electric Komada 14
14 | Pomoćni kontakt automatskog osigurača
Proizvođač: Schneider Electric Komada 5
15 | Rele 24VDC, 2 para preklopnih (CO) kontakta, 5A, sa ručnim test forsiranjem, mehaničkim pokazivačem i odgovarajućim podnožjem
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 20
16 | Rele 24VDC, 4 para preklopnih (CO) kontakta, 4A, sa ručnim test forsiranjem, mehaničkim pokazivačem i odgovarajućim podnožjem
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: Komada 15
17 | Tropoložajna glava izbornog prekidača Harmony XB5, sa pomoćnim kontaktima
Proizvođač: Schneider Electric Komada 10
18 | 1NC kompletni crveni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric Komada 3
19 | 1NC kompletni zeleni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric
20 | 1NO kompletni crni taster Harmony XB5
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XB5AA21 Komada 5
21 | Zelena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA333 Komada 15
22 | Crvena signalna lampica 12mm 24V DC
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: XVLA334 Komada 15
23 | Dvospratna klema sa ispravljačkim diodama ZDK 2.5/D/5
Proizvođač: Weidmueller
Kataloški broj: 1690050000 Komada 30
24 | Svetiljka u ormanu
Proizvođač: Schrack
Kataloški broj: CC-TL2001 Komada 1
25 | Utičnica u ormanu za DIN 16A 2P+E
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: A9A15310 Komada 1
26 | ClimaSys termostat za ventilator u ormanu 1NO 0...60C 250V
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: NSYCCOTHO Komada 1
27 | Ventilator za hlađenje ormara, kapaciteta 165m3/h, sa žaluzinom i filterom, zaštita minimalno IP 54, 230 VAC, 50Hz. sa filterom.
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: NSYCVF165M230PF Komada 1
28 | Ventilaciona rešetka 223x223mm
Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: NSYCAG223LPC Komada 1
29 | Pomoćni materijal, kleme, kanalice, žica, elementi za označavanje, džep za dokumentaciju. Komplet 1
30 | Izrada radioničke dokumentacije, nabavka materijala, ugradnja u ormar, montaža na objektu, povezivanje, ispitivanje i puštanje u rad. Komplet 1
UKUPNO RAZVODNI ORMAN RTK-RAZH1 |  | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
D3 | UPRAVLJAČKA OPREMA ZA PS-RAZH1
1 | Programabilni modularni SMARTX kontroler - Automation server, sličan tipu Schneider Electric AS-P. | kompl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWASPXXX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontroler treba da zadovolji minimalno sledeće tehničke zahteve: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| a) Osnovno: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Frekvencija 160 MHz, Memorija: SDRAM 128 MB, Flash memorija: 4GB (2GB aplikacija i podaci, 2GB backup) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Real time clock back up 30 dana |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| DIN rail montaža, DC napajanje 7W, 24 VDC, radna temperatura: 0-50C |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| b) I/O kapacitet: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - priključenje do 30 ulazno/izlaznih kartica (I/O kartica) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - podržava do 450 ulazno/izlaznih signala (I/O signala) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| c) Programiranje: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Funkcionalni blok dijagram |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Script programiranje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - grafički prikaz sistema kroz "web server" tehnologiju |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| d) Komunikacija |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| d1) Portovi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • jedan 10/100 Ethernet port |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • dva RS-485 porta (2-žična) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Jedan built-in I/O bus port |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Dva USB host porta |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Jedan USB device port |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Jedan FTT-10 port (za LON) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| d2) Protokoli |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 1. ETHERNET LAN interface 10/100 Mbit/s |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • IP adresiranje (IPv6 ready) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • TCP komunikacija |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • DHCP/DNS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • HTTP/HTTPS za pristup Internetu preko firewall-a, za daljinski pristup i kontrolu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • NTP (Network Time Protocol) za sinhronizaciju vremena u sistemu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • SMTP - podržava slanje mailova sa kontrolera |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 2. BACNET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BACNET/IP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BACNET MS/TP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BTL B-BC (BACnet Building Controller) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BTL B-OWS (BACnet Operator Workstation) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • ASHRAE 135-2004 kompatibilan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • BACnet Broadcast Management Device (BBMD) to facilitate BACnet systems that span multiple IP networks. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 3. LON |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • LON TP/FT-10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • ugrađen LonWorks Network Management Tool |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • LNS device plug-ins podržan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 4. MODBUS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Modbus RS485 (master i slave) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Modbus TCP (client i server) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5. Web Services podržani (otvoreni standard) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • SOAP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • REST |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Auto-adresiranje (u multi server sistemu) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Automation server - Smart X kontroler |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Baza za montažu AS-P kontrolera : TB-AS-W1 Terminal Base AS W1 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWTBASW110002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Napojni modul za AS-P server PS-24V Power Supply 24 VAC/VDC | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWPS24VX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Baza za montažu napojnog modula: TB-PS-W1 Terminal Base Pwr Sup W1 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWTBPSW110001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | S-kabl 1,5m za I/O module, | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWSCABLE10002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Digitalni ulazni modul ulazi: 16 digitalnih, LED indikacijom (zelena) za svaki ulaz za prikaz statusa signala. Mogućnost prihvatanja counter ulaza. Hot swap opcija - zamena modula bez potrebe za isključenjem sistema i napajanja. | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWDI16XX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Univerzalni ulazni modul 16 U-In signala (AI, DI) sa LED indikacijom ulaza. Analogni ulazi: Otpornički, napojni, strujni. Digitalni ulazi: bezpotencijalni, NO ili NC kontakti. Mogućnost prihvatanja counter ulaza. Hot swap opcija - zamena modula bez potrebe za isključenjem sistema i napajanja. | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWUI16XX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Digitalni izlazni modul DO-FA12-FormA - 12 digitalnih izlaza. LED indikacija svakog izlaznog signala. Hot swap opcija - zamena modula bez potrebe za isključenjem sistema i napajanja. | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWDOA12X10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Analogni izlazni modul AO-8-H 8 analognih U/I izlaza sa mogućnošću forsiranja putem trimer potenciometra na samom modulu. Hot swap opcija - zamena modula bez potrebe za isključenjem sistema i napajanja. | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWAO8HXX10001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Baza TB-IO-W1 za montažu I/O modula kontrolera. Montaža na DIN šinu | kom | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWTBIOW110001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Industrijski Ethernet switch SPIDER III 1FX, 4TX neupravljiv | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Hirschmann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Operaterski touch panel, dijagonale 10" 1920 x 1200p 16:10 SmartX Controller – AD (Advanced Display) v2 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWADBUND10002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | USB cable, Y-shaped, 3.0 m za povezivanje AS-P i HMI | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj:SXWADUSBB10002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ukupno D3: UPRAVLJAČKA OPREMA ZA PS-RAZH1 | [5 empty] | 0 | 0
D4 | USLUGE NA NIVOU ORMANA AUTOMATIKE
1 | IZVOĐAČKA DOKUMENTACIJA
| Izrada radioničke dokumentacije za razvodne ormare | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | ELEKTRIČNO POVEZIVANJE ORMANA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kontrola položenih i obeleženih kablova.Elektropovezivanje ormana AU na objektu. Puštanje pod napon, ispitivanje perifernih elemenata i kablovskih veza. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| APLIKATIVNI SOFTVER PROGRAM NA NIVOU PROGRAMIBILNIH KONTROLERA AS STANICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Izrada korisničkih programa za programibilne kontrolere na nivou ormana automatskog upravljanja za izvršenje svih projektom definisanih upravljačkih i logičkih funkcija, za podstanicu hlađenja, odnosno kontrolere za RAZH1 | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | GRAFIČKE PREZENTACIJE NA OPERATORSKOM PANELU |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada grafičkih prezentacija sistema na OP panelu. Programiranje panela, testiranje komunikacije i puštanje u rad. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PUSTANJE U RAD PROGRAMIBILNIH KONTROLERA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Učitavanje i provera korisničkog aplikativnog softvera za programibilne kontrolere na nivou ormana automatskog upravljanja. Parametriranje svih specificiranih programibilnih kontrolera na nivou ormana. automatskog upravljanja. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | KOMUNIKACIJA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Uspostavljanje komunikacije ozmđu kontroelra, testiranje komunikacionih linija i usaglašavanje parametara komunikacije | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | OBUKA KORISNIKA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada tehničkog uputstva za upotrebu i održavanje sistema | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Obuka tehničke službe korisnika | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno D4: Usluge na nivou ormara automatike za grupu D | [6 empty] | 0 | 0
D5 | KABLOVI I INSTALACIONI MATERIJAL
D5.1 | Kablovi
| Isporuka, transport i polaganje kablova delom na regalu,delom na obujmicama a sve uvode u motore i elemente automatike izvesti u fleksibilnim metalnim cevima sa povezivanjem kablova na oba kraja i to: | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
| J-H(St)H 2x2x0,8mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| LIHCH 2x2x0.75mm² TP | m | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x1,5mm² | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x1,5mm² | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x2,5mm² | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x10mm² | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| Kablovski nosači-regali | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka, transport i montaža i to: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| širine 100mm sa kompletnim priborom za montažu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| poklopac 100mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| širine 50mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| poklopac 50mm sa kompletnim priborom za montažu | m | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
| Metalne gibljive cev | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka i montaža gibljivih čeličnih zaštitnih cevi za vođenje kabla u termotehničkim prostorijama od izlaska sa regala ili iz čelične cevi do samog priključka |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø26,5mm |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Ø16mm | m | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
D5.2 | UZEMLJENJE
| Sabirnica za izjednačenje potencijala SIP | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Provodnik P-Y 1x16mm2 za povezivanje svih metalnih neelektričnih delova opreme sa trakom, sipom i materijal za pričvršćivanje | m. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
| Provodnik P-Y 1x6mm2 za povezivanje PE šine PS-V14, RtK-V14 sa SIP-om i materijal za pričvršćivanje | m. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
| Elastične veze izrađene od provodnika P/F-Y 1x6mm2 za premošćenje spojeva na cevima kao i svih gibljivih izolacionih spojeva na cevima i matrerijal za pričvršćivanje. | kom. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
| Traka Fe/Zn 20x3mm | m. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
| Zidni nosač trake Fe/Zn 20x3mm sa potrebnim brojem zavrtnjeva i tiplova | kom. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno D5: Kablovi i instalacije za grupu D | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Ukupno D bez D4 |  |  |  | 0 | 0
D6 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA
1. | Izvođenje radova na objektu od posebno kulturno istorijskog značaja, uz poštovanje svih propisanih ograničenja. Radovi se izvode u useljenom objektu, koji je u funkciji i redovnoj upotrebi za skupštinska i ostala zasedanja koja imaju prioritet i ograničavajući faktor na izvođenju predmetnih radova, tako da se izvode u vremenu slobodnih termina. Pojedini elementi opreme i materijala se unose u delovima i sklapaju na licu mesta, zbog otežane komunikacije i smanjenog prostora uz obezbeđenju zaštitu nameštaja, zidova, podova, plafona i svog enterijera, kao i otvaranje montažnih otvora u pojedinim pregradnim zidovima, radi izvođenja radova sa zatvaranjem i dovođenjem u prethodno stanje. Sav vertikalni i horizontalni transport u ovkiru objekta se vrši ručno, radi sprečavanja oštećenja enterijera i eksterijera objekta. Sav otpadni materijal se takođe ručno iznosi van objekta i dalje tretira po zakonu prema kategoriji. Za navedene okolnosti ukupna cena radova se uvećava za 10%. | % | 10% |  |  |  | 0 | 0
C6 OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
D1 | OPREMA U POLJU ZA SISTEM RAZH1 | [5 empty] | 0 | 0
D2 | RAZVODNI ORMANI ZA GRUPU D | [5 empty] | 0 | 0
D3 | UPRAVLJAČKA OPREMA ZA SISTEM RAZH1 | [5 empty] | 0 | 0
D4 | USLUGE NA NIVOU ORMARA ZA SISTEM RAZH1 | [5 empty] | 0 | 0
D5 | KABLOVI II INSTALACIJE RAZH1 | [5 empty] | 0 | 0
D6 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA | [5 empty] | 0 | 0
D: AUTOMATIKA RAZDH1 |  | Ukupno |  |  |  |  | 0 | 0
E | CSNU
E1 | Oprema i licence CSNU-a (BMS)
1 | Rack ormar, 15U dubine 500mm (okvirno 760x600x500mm), nazidna montaža, opremljen staklenim vratima, policama za smeštaj opreme, kablovskim držačima, napojnom letvom, ventilatorom i termostatom. | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Industrijski Ethernet switch. Modularni, 6FX, 10TX portova, sa mogućnosšću proširenja. Rack montža, multimodni optički portovi, 100 Mbit. | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Hirschmann |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | PC računar, i5 procesor, RAM 12GB, HDD 500 GB, SSD 250 GB, dve mrežne kartice, Windows 10 Profesional, monitor HP min 24". | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | UPS APC Back UPS CS650 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Licenca za "Building operation Enterprise server" sličan tipu "Schneider Electric" Proizvođač: Schneider Electric
Kataloški broj: SXWSWESXX00001
Softver treba da zadovolji sledeće tehničke zahteve:
- licenca treba da podrži minimalno 10.000 ulaznih signala, za prikaz i obradu
- maksimalni kapacitet treba da bude minimalno 20.000 signala
- licenca treba da podrži integraciju minimalno 50 AS stanica (kontrolera)
Softver treba da bude Windows aplikacija, pripremlejna za upravljanje, monitoring i kontrolu sistema baziranog na Automation serverima (kontroelrima) iz ovog predmera.
Softver obezbeđuje punu funkcionalnost grafičkih prikaza stanja sistema, vizuelizaciju, izveštaje, trendove, promenu parametara sistema i sl.
Enterprise sevrer integriše događaja, alarme, trend logove - ovezane sa Automations erverima (kontroelrima) i treba da obezbedi analizu ovako prikupljenih podataka.
Osnovne funckije treba da obuhvate:
1. Centralizovani alarm i data menadžemnt
Uključujući alarme, događaje, trend logove sa više Automation servera, treba da obezbedi hostovanje baze podataka, konfigurisanje baze podataka, centralizovano logovanje, prikaz i menadžment.
2. Napredan log aktivnosti: memorisanje svih sistemskih akcija sa vremenom kad sus se desile, i informacijama o korisniku koji ih je izveo, kao i o podacima koje je menjao.
3. Izvršavanje više programa, uz korišćenje različitih protokola, Enterprise server, treba da ima mogućnost razmene podataka (alarma, trendova, vremenskih rasporeda, korisnika) sa drugim serverima u mreži (uključujući Automation servere).
4. Interfejs sa Work station klijentom, preko koga korisnik izvršava inženjerske korekcije na sistemu (podešavanje, superviziju, nadzor i sl) svih Automation sevrera (kontrolera) u mreži, uključujući i njihove priključene ulaze i izlaze. Isto važi i za uređaje priključene po komunikacionim protokolima.
5. Report server je funkcionalnost ugrađena u ovaj softver, bazirana na Microsoft SQL server bazi podataka. Omogućava generisanje izveštaja, baziranih na podacima iz sistema., na platformi Report Builder ili Visual Studio. U ovo su uključeni i web izveštaji (podrška za INternet Explorer ili Mozilla Firefox).
Enterprise server podržava komunikacione protokole:
1. ETHERNET LAN interface
• IP adresiranje (IPv6 ready)
• TCP komunikacija
• DHCP/DNS
• HTTP/HTTPS za pristup Internetu preko firewall-a, za daljinski pristup i kontrolu
• NTP (Network Time Protocol) za sinhronizaciju vremena u sistemu
• SMTP - podržava slanje mailova sa kontrolera
2. BACNET
• BACNET/IP
• BACNET MS/TP
• BTL B-BC (BACnet Building Controller)
• BTL B-OWS (BACnet Operator Workstation)
• ASHRAE 135-2004 kompatibilan
• BACnet Broadcast Management Device (BBMD) to facilitate BACnet systems that span multiple IP networks.
3. LON
• LON TP/FT-10
• ugrađen LonWorks Network Management Tool
• LNS device plug-ins podržan
4. MODBUS
• Modbus RTU (master i slave)
• Modbus TCP (client i server)
5. Web Services podržani (otvoreni standard)
• SOAP
• REST
Auto-adresiranje (u multi server sistemu)
| Enterprise server licenca | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | EcoStruxureWare WorkStation Std,1 - inženjerska klijent licenca, za softver iz prethodne pozicije. Omogućava nadzor i upravljanje StruxureWare SMARTX kontrolera. Vektorski prikaz grafike, personalizacija radnog okruženja za svakog korisnika ili grupu korisnika. Mogućnost daljinskog pristupa, slanja E-mail poruka po alarmnim stanjima, trendovi, vremenski planeri, Web servisi. Bez dodatnih licenci za standardne komunikacione protokole. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Proizvođač: Schneider Electric ili sličan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Kataloški broj: SXWSWWORK00001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Instalacija softvera, konfigurisanje komunikacije, testiranje baza i pristupa sa AS stanica. | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno E1: Oprema i licence CSNU | [6 empty] | 0 | 0
E2 | Usluge na nivou CSNU
1 | PROGRAMIRANjE SISTEMA ZA VIZUELIZACIJU | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada korisnickih programa na nivou centralnog sistema nadzora i upravljanja, izvršavanje svih projektom definisanih, upravljackih, nadzornih i logickih funkcija. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | PUŠTANJE U RAD SISTEMA ZA VIZUELIZACIJU: | kom. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ucitavanje i provera korisnickog - aplikativnog programskog paketa za vizuelizaciju |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | OBUKA KORISNIKA | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Izrada tehničkog uputstva za upotrebu i održavanje sistema |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Obuka tehničke službe korisnika | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno E2: Usluge na nivou CSNU | [6 empty] | 0 | 0
E3 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA
1. | Izvođenje radova na objektu od posebno kulturno istorijskog značaja, uz poštovanje svih propisanih ograničenja. Radovi se izvode u useljenom objektu, koji je u funkciji i redovnoj upotrebi za skupštinska i ostala zasedanja koja imaju prioritet i ograničavajući faktor na izvođenju predmetnih radova, tako da se izvode u vremenu slobodnih termina. Pojedini elementi opreme i materijala se unose u delovima i sklapaju na licu mesta, zbog otežane komunikacije i smanjenog prostora uz obezbeđenju zaštitu nameštaja, zidova, podova, plafona i svog enterijera, kao i otvaranje montažnih otvora u pojedinim pregradnim zidovima, radi izvođenja radova sa zatvaranjem i dovođenjem u prethodno stanje. Sav vertikalni i horizontalni transport u ovkiru objekta se vrši ručno, radi sprečavanja oštećenja enterijera i eksterijera objekta. Sav otpadni materijal se takođe ručno iznosi van objekta i dalje tretira po zakonu prema kategoriji. Za navedene okolnosti ukupna cena radova se uvećava za 10%. | % | 10% |  |  |  | 0 | 0
C6 OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA UKUPNO: | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACIJA
E1 | OPREMA I LICENCE CSNU | [5 empty] | 0 | 0
E2 | USLUGE CSNU | [5 empty] | 0 | 0
E3 | OTEŽANE OKOLNOSTI ZA IZVOĐENjE RADOVA | [5 empty] | 0 | 0
| E: CSNU | Ukupno |  |  |  |  | 0 | 0
F | PROJEKTNO-TEHNIČKA I OSTALA DOKUMENTACIJA
1. | *Izrada radioničke dokumentacije za izvođenje radova i projekta izvedenog objekta i predaja Investitoru u elektronskoj formi i štampanoj formi u tri primerka. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Priprema dokumentacije za tehnički prijem, učestvovanje u tehničkom prijemu, otklanjanje evenualnih primedbi i primopredaju iste krajnjem korisniku (Investitoru) | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba uramiti i okačiti na vidnom mestu u mašinskoj sali. Obeležavanje instalacije po nameni i sistemima. | kompl. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
PROJEKTNO-TEHNIČKA I OSTALA DOKUMENTACIJA ukupno | [6 empty] | 0 | 0
G | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE
G | Završni radovi
| Nakon izvršenog rada na izvodjenju instalacija EMP ventilacije i grejanja, izvodjač je dužan da izvrši:• Zatvaranje svih otvora na mestima prolaza instalacije i regala kroz zidove i plafone. | pauš. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| • Otklanjanje eventualnih nedostataka na izvedenoj instalaciji regala |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Čišćenje prostorija od smeća i iznošenje van objekta. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Predaju pismene garancije za izvršene radove i sav ugradjeni materijal, kao i potrebna uputstva za kasnije održavanje instalacije. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| • Pregled i funkcionalno ispitivanje instalacije elektromotornog razvoda ventilacije i grejanja, otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka i davanje svih potrebnih atesta i sertifikata |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ukupno G: Završni radovi i ispitivanje | [6 empty] | 0 | 0
REKAPITULACIJA
A | AUTOMATIKA VS1 | [5 empty] | 0 | 0
B | AUTOMATIKA VS2 | [5 empty] | 0 | 0
C | AUTOMATIKA V14 | [5 empty] | 0 | 0
D | AUTOMATIKA RAZDH1 | [5 empty] | 0 | 0
E | CSNU | [5 empty] | 0 | 0
F | PROJEKTNO TEHNIČKA I OSTALA DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0 | 0
G | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJE | [5 empty] | 0 | 0
| UKUPNO SVE ELEKTRO RADOVI | Ukupno |  |  |  |  | 0 | 0
ZBIRNA REKAPITULACIJA
1. | MAŠINSKI RADOVI NA SISTEMU K-4 | [5 empty] | 0 | 0
2. | MAŠINSKI RADOVI NA SISTEMU K-9 | [5 empty] | 0 | 0
3. | ELEKTRO RADOVI NA SISTEMU K-4 I K-9 | [5 empty] | 0 | 0
UKUPNO : | [6 empty] | 0 | 0
Mesto i datum
|  | , |  | . | . 2019. god. |  |  | Ponuđač
(potpis ovlašćenog lica)
Uputstvo za popunjavanje obrasca strukture cene:
Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:
§ u kolonu jedinična cena po jedinici mere upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a;
§ u kolonu stopa PDV-a u % upisati iznos PDV-a (Primer: ako je PDV-a 20%, potrebno je upisati 20)
Popuniti samo navedene kolone. Ostale kolone će se same izračunavati prema zadatoj funkciji.
Tabelu je potrebno popuniti prema uputstvu I dostaviti uz ponudu na CD-u u excel fajlu.
Potrebno je, takođe, tabelu odštampati, potpisati i dostaviti uz ponudu.
NAPOMENA
Ovim predmerom kao i projektom predviđena je oprema koja prema prospektima i uputstvima proizvođača ispunjava parametre koji su projektom zahtevani.
Izvođač radova može da ponudi odn. ugradi opremu i drugih proizvođača, pod uslovom da ta oprema ima iste ili bolje karakteristike, kao i gabarite koji se u projektovanu instalaciju mogu bez izmena uklopiti.
U svakoj poziciji ovoga predmera i predračuna, ukoliko nije suprotno napisano, obuhvaćeni su :
-nabavka,
-transport do mesta ugradnje,
-montaža i ugradnja,
-izrada specifičnih sklopova,
-isporuka i montaža pomoćnog montažnog i potrošnog materijala,
-sav potreban alat, skele i transportna sredstva,
-terenski dodaci radnika, smeštaj i ishrana,
-prevoz radnika.
Sva povezivanja (klemovanje) elektropotrošača po ovom projektu i puštanje u rad svih motora su obaveza isporučioca, tj. montažera.
Polaganje kablova i povezivanje unutar R.O. sa obeležavanjem je obaveza izvođača radova po elektro projektu.
Za svaku izmenu projekta potrebno je dobiti saglasnost projektanta
Ponudom moraju biti obuhvaćene cene za:
| - | sav potreban materijal odgovarajućeg kvaliteta,
| - | svi eventualni uvozni i carinski i drugi troškovi za uvoznu opremu,
| - | sav transport materijala, kako spoljni tako i unutrašnji na samom gradilištu,
| - | troškovi osiguranja,
| - | svi putni i transportni troškovi za radnu snagu,
| - | celokupni rad za izvođenje instalacija uključujući prethodne i završne radove,
| - | sve troškove pripreme dokumentacije za tehnički pregled.
| - | sve ostale troškove koje ponuđač ima u vezi sa pripremom I realizacijom predmetne javne nabavke.
U cenu su uračunati i svi zavisni i uobičajeni prateći troškovi koje Izvođač ima u vezi sa izvršenjem ugovorenog posla.
Svako ime nekog proizvođača/proizvoda/meterijala u pojedinačnim pozicijama ovog Predmera navedeno je iz razloga pružanja primera ponuđačima sa stanovišta zahtevanog standarda za taj proizvoda/materijal, odnosno radi opisa predmeta nabavke/ugovora na način da specifikacije budu dovoljno razumljive ponuđačima, u smislu člana 72. Zakona o javnim nabavkama.
Proizvođač koji je na ovaj način naveden u tehničkim uslovima neće se smatrati nominovanim proizvođačem, niti će imati za posledicu davanje prednosti ili eliminaciju pojedinih ponuđača. Ponuđač može da ponudi proizvod/materijal drugog proizvođača, pod uslovom da može da dokaže se radi o odgovarajućem proizvodu/materijalu.